## 電灯絶縁抵抗
電 灯 設 備 絶 縁 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： |  | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： |  | 型番 |  |  |  | メーカー ：
天 候 ：
担 当 業 者 ： | [5 empty] | 測 定 者 ：
判 定 基 準 ： |  | 開閉器等で区切ることのできる電路（幹線等）は、５ＭΩ以上、機器が接続
された状態では、１ＭΩ以上とする。(公共建築工事標準仕様書より)
ただし改修工事の場合は、改修後の絶縁抵抗が改修前より低下してなければ
この限りではないが、参考データとして改修前の絶縁抵抗も測定すること。
絶縁抵抗計の定格測定電圧
|  | 電路の使用電圧 |  | 定格測定電圧[V]
|  |  |  | 一般の場合 |  | 制御機器等が接続されている場合
|  | 100V級 |  | 500 |  | 125
|  | 200V級 |  |  |  | 250
|  | 400V級 |  |  |  | 500
絶縁抵抗測定によって機器の損傷が予想される場合は、原則取り外して測定すること。
また、機器を取り外せない場合、線間電圧は測定不要とする。
盤名称（設置場所）：
回路番号 | 試験状態 | Ｒ－Ｎ | Ｔ－Ｎ | Ｒ－Ｔ | Ｒ－Ｅ | Ｎ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ）

## 動力絶縁抵抗
動 力 設 備 絶 縁 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： |  | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： |  | 型番 |  |  |  | メーカー ：
天 候 ：
担 当 業 者 ： | [5 empty] | 測 定 者 ：
判 定 基 準 ： |  | 開閉器等で区切ることのできる電路（幹線等）は、５ＭΩ以上、機器が接続
された状態では、１ＭΩ以上とする。(公共建築工事標準仕様書より)
ただし改修工事の場合は、改修後の絶縁抵抗が改修前より低下してなければ
この限りではないが、参考データとして改修前の絶縁抵抗も測定すること。
絶縁抵抗計の定格測定電圧
|  | 電路の使用電圧 |  | 定格測定電圧[V]
|  |  |  | 一般の場合 |  | 制御機器等が接続されている場合
|  | 100V級 |  | 500 |  | 125
|  | 200V級 |  |  |  | 250
|  | 400V級 |  |  |  | 500
絶縁抵抗測定によって機器の損傷が予想される場合は、原則取り外して測定すること。
また、機器を取り外せない場合、線間電圧は測定不要とする。
盤名称（設置場所）：
回路番号 | 試験状態 | Ｒ－Ｓ | Ｓ－Ｔ | Ｔ－Ｒ | Ｒ－Ｅ | Ｓ－Ｅ | Ｔ－Ｅ | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ） | （MΩ）

## 接地抵抗
接 地 抵 抗 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
測 定 機 器 ： | 型番 |  | メーカー
天 候 ：
担 当 業 者 ： |  | 測 定 者 ：
判 定 基 準 ： | Ａ種・Ｃ種（10Ω以下），Ｄ種（100Ω以下） （電気設備技術基準より）
Ｂ種：別途協議による
簡易測定を実施の場合は備考欄に明記すること
接地種別 | 接地場所 | 測定年月日 | 測定値 | 基準値 | 判 定 | 備 考
|  |  | （Ω） | （Ω）

## 電灯・コンセント
電 灯・コ ン セ ン ト 設 備 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： |  | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： |  | 型番 |  |  |  | メーカー ：
天 候 ：
担 当 業 者 ： | [5 empty] | 測 定 者 ：
確 認 事 項 ： |  | 電圧、照明点灯（負荷動作）確認すること
極性、接地、外観：良好であること
盤名称・記号 | 回路名称 |  | 定格電圧 | 測定電圧 | 照明 | コンセント |  | 外観 | 備 考
|  |  | (V) | (V) | 点灯 | 極性 | 接地

## 動力
動 力 設 備 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： |  | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： |  | 型番 |  |  |  | メーカー ：
天 候 ：
担 当 業 者 ： | [5 empty] | 測 定 者 ：
確 認 事 項 ： |  | 電圧、相回転を確認すること。
盤名称・記号 | 回路名称 |  | 定格電圧 | 測定電圧 |  |  | 動作 | 相回転 | 備 考
|  |  | (V) | R-S(V) | S-T(V) | T-R(V)

## 照度測定（一般用）
照 度 測 定 試 験 成 績 書（一般用）
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日 | 開始時間 | 時 |  | 終了時間 | 時
測 定 機 器 ： | 型番 | メーカー
天 候 ：
担 当 業 者 ： |  | 測 定 者 ：
必 要 照 度 ： | 室名
| 照度基準 |  |  | 単位：lx
JIS 照度基準に基づくこと
照度判定は平均照度とする。
| 図面を別途添付すること。 | [5 empty] | 単位：lx
測定場所
試験状態
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
Ｊ
Ｋ
Ｌ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｐ
Ｑ
最大値
最小値
平均値
基準値
判定
備考
測定場所
試験状態
最大値
最小値
平均値
基準値
判定
備考

## 照度測定（学校用）
照 度 測 定 試 験 成 績 書（学校用）
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 開始時間 |  | 時 | 終了時間 |  | 時
測 定 機 器 ： | 型番 | [5 empty] | メーカー
天 候 ：
担 当 業 者 ： | [6 empty] | 測 定 者 ：
必 要 照 度 ： | 室名 | 教室 | 黒板 | ﾊﾟｿｺﾝ 教室 | 廊下 | 便所
| 照度基準 | 300 | 300 | 500 | 100 | 200 |  | 単位：lx
照度判定は平均照度とする。ただし教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比は、20：1を超えないこと。
その他の場所における照度はJIS Z 9110 照度基準に基づくこと。
図面を別途添付すること。
測 定 箇 所 ：
※ 黒板は垂直面照度を測定すること。
※ 教室の照度は図に示す９か所に最も近い児童生徒等の机上で測定すること。
※ 教室以外の照度は、床上75cmの水平照度を測定すること。
[11 empty] | 学校環境衛生基準より |  | 単位：lx
測定場所
試験状態
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｉ
最大値
最小値
平均値
基準値
判定
備考
測定場所
試験状態
最大値
最小値
平均値
基準値
判定
備考
測定場所
試験状態
最大値
最小値
平均値
基準値
判定
備考

## 警報
中央監視盤（警報盤） 試験成績書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
担 当 業 者 ： |  |  | 確 認 者 ：
確 認 事 項 ： | ブザー音、ランプ点灯などの入出力確認をすること
盤名称（設置場所）：
警報名称 |  | ブザー音 | ランプ 点灯 | 判 定 | 備 考

## 電話
電 話 設 備 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
部 屋 名 | 電話仕様 | 外線 | 内線 | ﾍﾟｰｼﾞﾝｸﾞ | 外観 | 判 定 | 備 考

## LAN
Ｌ Ａ Ｎ 配 線 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： | 型番 ○○○○ |  | メーカー ○○○○
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
行 | 先 | 極性 | 断線 | 距離 | スピード | 判 定 | 備 考

## 放送
放 送 設 備 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
部 屋 名 | スピーカ仕様 | スピーカ |  | アッテネータ |  | 判 定 | 備 考
|  | 一斉 | 外観 | 動作 | 外観

## ｲﾝﾀｰﾎﾝ
インターホン・トイレ呼出設備試験成績書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
部 屋 名 | 機器仕様 | 呼出 | 応答 | 音質 | 外観 | 判 定 | 備 考

## 地上デジタル放送
テレビ共聴設備試験成績書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
測 定 機 器 ： | 型番 ○○○○ |  |  |  | メーカー ○○○○
天 候 ： |  |  |  |  | 測 定 者 ：
判 定 基 準 ： | テレビ端子レベル50～81[dB]，BER(ビット誤り率)≦2.0E-04，MER(変調誤差比)≧25[dB]
測定箇所 | 測定 項目 | MBS | ABC | KTV | YTV | TVO | NHK.G | NHK.E | 総合 判定 | 備 考
|  | 16ｃｈ | 15ｃｈ | 17ｃｈ | 14ｃｈ | 18ｃｈ | 24ｃｈ | 13ｃｈ
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER
ﾚﾍﾞﾙ
受像画質
BER
MER

## 火災報知設備
火災報知設備試験成績書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
部 屋 名 | 機器仕様 | 動作 | 表示 | ベル | 外観 | 判 定 | 備 考

## 防火戸・防火シャッター
防火戸・防火シャッター設備試験成績書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
場 所 名 | 設備仕様 | 動作 | 感知器 |  |  | 受信機 | 判 定 | 備 考
|  |  | 感知 | 表示 | 外観 | 表示・警報

## 非常放送設備
非 常 放 送 設 備 試 験 成 績 書
工 事 名 ：
試験年月日 ： | 令和 年 月 日
天 候 ： |  |  | 確 認 者 ：
部屋名(場所名) | スピーカ仕様 | スピーカ |  | アッテネータ |  | 判 定 | 備 考
|  | 一斉 | 外観 | 動作 | 外観

## 空調機器
空 調 機 器 試 運 転 報 告 書
工事名
測定年月日 |  |  |  | 時刻
担当業者 |  |  |  | 天候
測定者 |  |  |  | 外気温度(℃)
室外機
設置場所 | 型名 | 電圧 （V) | 電流 (A) | 圧縮器出力 (kW) | 高圧圧力 (Mpa) | 低圧圧力 (Mpa) | 吐出温度 (℃) | 吸込温度 (℃)
室内機
設置場所 | 型名 | 電圧 （V) | 吹出し温度 (℃) | 吸込温度 (℃) | △ｔ (℃) | ﾘﾓｺﾝ動作 (良・否) | ﾙｰﾊﾞｰ動作 (良・否) | 集中ﾘﾓｺﾝ動作 (良・否)
＜判定基準＞
項目 |  | 確認方法 |  |  | 判定基準
室外機 | 電圧
電流
高圧圧力
低圧圧力
吐出温度
室内機 | 電圧
Δｔ
備考
試運転判定結果