## 表紙
（表紙） |  | ：青色セル部分については設計企業が記入することを想定
：緑色セル部分については建設企業が記入することを想定
ただし、上記以外の企業が記入してもかまいません。また、今回新築する建物に
ついて作成ください。（既存建物については記入不要です。）
建築・設備維持保全計画
高槻市営 富寿栄住宅
建物名称
| 所 有 者 |  | 高槻市
|  |  | 作 成 者 |  | 作 成 年 月 日
| 設 計 |  |  | ㈱○○設計 | 令和 年 月 日
| 工 事 |  |  | ㈱○○ | 令和 年 月 日
| 運 用 |  |  |  | 令和 年 月 日
Note on S31: 業務の完了日を入れてください。
Note on S32: 工事の完成日を記入してください。
別紙５

## 目次
（目次）
目 次
| １ ．目的 ･････････････････････････････････････････････････････ | 1
| ２ ．対象建築物 ･･･････････････････････････････････････････････ | 1
| ３ ．図書の整備、保管 ･････････････････････････････････････････ | 1
| ４ ．維持保全計画の実施体制 ･･･････････････････････････････････ | 2
| ５ ．維持保全の責任範囲 ･･･････････････････････････････････････ | 2
| ６ ．建築物の使用規則 ･････････････････････････････････････････ | 2
| ７ ．日常点検及び定期点検 ･････････････････････････････････････ | 2
| ８ ．修繕 ･････････････････････････････････････････････････････ | 3
| ９ ．長期修繕計画 ･････････････････････････････････････････････ | 3
| １０．診断 ･････････････････････････････････････････････････････ | 3
| １１．資金計画 ･････････････････････････････････････････････････ | 3
| １２．計画の変更 ･･･････････････････････････････････････････････ | 3
| 「別表第１」 建築物の概要 ･･･････････････････････････････ | 4
「別表第２」 建築・設備の概要 ･･･････････････････････････
「別表第３」 建築物の設計条件 ･･･････････････････････････
「別表第４」 官公庁届出書類 ･････････････････････････････
「別表第５－１」 維持保全の実施組織 ･････････････････････････
「別表第５－２」 維持保全業務等を委託する業者 ･･･････････････
「別表第５－３」 設計・施工業者等 ･･･････････････････････････
「別表第５－４」 公共機関等 ･････････････････････････････････
「別表第５－５」 緊急連絡先一覧 ･････････････････････････････
「別表第６」 維持保全の責任範囲 ･････････････････････････
「別表第７－１」 維持保全計画・実施表 ･･･････････････････････
「別表第７－２」 建築・設備点検基準表 ･･･････････････････････
「別表第８」 年間維持管理費予算表 ･･･････････････････････
「別表第９－１」 長期修繕計画表（周期） ･････････････････････
「別表第９－２」 長期修繕計画表（費用） ･････････････････････
「別表第９－３」 定常費と非定常費の経年変化 ･････････････････
「別表第１０」 維持保全計画変更の履歴 ･････････････････････

## 本文
（本文）
維 持 保 全 計 画 書
この維持保全計画は、建築基準法第 8 条第 2 項に基づくところの昭和 60 年建設省告示第 606
号に定める指針に従い、建築物の敷地、構造及び建築設備等を常時適正な状態に維持するために
必要な維持保全に関する事項について定めるものとする。
1 目的
この維持保全計画は、次条に定める建築物の管理運営にあたり、維持保全に必要な事項につ
いて定めることにより、当該建築物の安全・衛生・快適・機能の確保と資産価値向上を図り、
もってその長寿命化に資することを目的とする。
2 対象建築物
この維持保全計画の対象とする建築物及び建築設備等は次の各号によるものとする。
（1） | 建築物の名称
（2） | 建築物の所在地
（3） | 建築物の概要（用途、規模、将来の増改築の予定等） |  |  |  |  | 「別表第１」による
（4） | 建築・設備の概要 |  |  |  |  | 「別表第２」による
（5） | 建築物の設計条件 |  |  |  |  | 「別表第３」による
3 図書の整備、保管
維持保全計画の作成にあたっては、次の各号の建築関係図書を整備、保管し、内容を十分把
握して適切な維持保全計画を立てるものとする。
（1） | 敷地に関する資料
（2） | 新築時図書
| ① | 竣工図書
|  | ア） | 意匠・構造図面 | エ） | 給排水衛生設備図面
|  | イ） | 電気設備図面 | オ） | 建築工事標準仕様書
|  | ウ） | 空調設備図面 | カ） | 設備工事標準仕様書
| ② | 建物・設備取扱説明書
| ③ | 工事契約書
| ④ | 施工図（各種）
| ⑤ | 施工業者、使用材料メーカーリスト
| ⑥ | 工事工程写真、竣工写真
（3） | 官公庁届出書類 「別表第4」に掲げる書類
4 維持保全計画の実施体制
維持保全計画の実施体制は、次の各号によるものとする。
（1） | 維持保全計画の実施組織は「別表第5－1」の通りとする。
（2） | 維持保全業務のうち、専門業者等へ委託して実施する業務は「別表第5－2」の通りとす
る。
（3） | 維持保全計画の作成、実施にあたっては、必要に応じ「別表第5－3」に掲げるビルの建
設に係わった設計、施工業者及び設備専門業者等の技術者にその関与を求めるものとす
る。
（4） | 建築物の維持保全計画の実施と密接に関連する公共機関等は「別表第5－4」に示す通り
とする。
（5） | 緊急時の連絡先は「別表第5－5」の通りとする。
5 維持保全の責任範囲
維持保全に関する一切の責任は、所有者が負うものとする。
また、「別表第6」の通りとする。
6 建築物の使用規則
建物の利用に関する次の各号の事項については館内使用規則等により別途定めるものとする。
（1） | 開館、閉館に関する事項
（2） | 設備の運転計画に関する事項
（3） | 施設・設備の修繕、変更、増設に関する事項
（4） | 防火・防犯・防災計画に関する事項
（5） | 環境衛生管理及び塵芥処理に関する事項
（6） | 衛生設備の使用に関する事項
（7） | 注意・禁止行為に関する事項
（8） | 定期点検・整備のための休館、停電、断水等に関する事項
7 日常点検及び定期点検
（1） | 日常点検及び定期点検業務の実施計画は、別に定める点検基準「別表第7－2」に基づき
計画するものとする。
（2） | 定期点検業務の計画・実施にあたっては、毎年、年度初めに「別表第7－1」に基づき、
当該年度に予定する維持保全の「計画・実施表」を作成し、実施するものとする。
（3） | 各法令に定める維持保全業務は、漏れのないよう確実に計画し、実施する。
（4） | 年間維持管理予算は「別表第8」による。
8 修繕
修繕業務は、次の各号に区分し実施するものとする。
（1） | 日常的に生ずる小修繕業務は、必要の生じた都度実施する。
（2） | 定期的（2～5年度程度）修繕業務及び次項に定める長期修繕計画業務は、当該年度に実
施すべき業務について、毎年、年度初めにその実施計画案を作成し、適切に実施するも
のとする。
9 長期修繕計画
（1） | 維持保全に関する長期修繕計画のうち、周期に関するものは「別表第9－1」資金に関す
るものは「別表第9－2」によるものとする。
（2） | 前項の長期修繕計画は、5年毎に計画を見直し、必要に応じ修正を行う。
10 診断
長期修繕計画に基づくところの、次の各号に係る工事については、計画時期に合わせ、適宜
専門業者の診断を受け、その改修に関する方法、時期、費用予算、その他必要な事項について
指導を受け、適切に業務を実施するものとする。
（1） | 屋上、ベランダ等の防水に関する工事
（2） | 外壁補修、塗装等に関する工事
（3） | 配管設備の改修、再生等に関する工事
11 資金計画
（1） | 維持保全に関する費用は、以下の通りとする。
| ① | 日常の維持保全に必要な費用は、「別表第8」によるものとする。
| ② | 長期修繕計画に必要な費用は、「別表第9－2」によるものとする。
| ③ | 診断、その他上記以外の費用については、その都度決定するものとする。
（2） | 資金の調達は、別途財務部局と協議するものとする。
12 計画の変更
次の各号における場合は、この維持保全計画の見直しを行い、必要箇所を適宜変更しなけれ
ばならない。この場合、「別表第10」に変更内容の履歴を記録しておかなければならない。
（1） | 所有者が変更となった場合
（2） | 用途指定が変更となるような用途の変更を行った場合
（3） | 大規模な改築、増築、減築等により規模の変更があった場合
（4） | 設備機器、システム等を大幅に変更した場合
（5） | その他、法的届出事項の変更を伴う、建築・設備等の改修・更新工事があった場合

## 別表第1
「別表第１」
建 築 物 の 概 要
建築物の名称 |  |  |  | 高槻市営 富寿栄住宅
所在地
建物所有者 |  |  |  | 高槻市
敷地面積 | [8 empty] | ㎡ |  | （ |  | 0 |  |  |  |  | 坪）
建築面積 | [8 empty] | ㎡ |  | （ |  | 0 |  |  |  |  | 坪）
延べ床面積 | [8 empty] | ㎡ |  | （ |  | 0 |  |  |  |  | 坪）
構造・規模 |  |  |  | 地下階 ： |  |  |  | 造、 |  | 地上階 ： | [5 empty] | 造、
|  |  |  | 地下 |  | 階 | ・ | 地上 |  |  |  | 階 | ・ | 塔屋 |  |  | 階 |  | 建
確認済証 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 番号 |  |  |  |  | 号
検査済証 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | 番号 |  |  |  |  | 号
工期 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  | 令和 年 月 日
各 階 面 積 及 び 用 途
階 別 | 階別床面積 |  |  |  | 専有部床面積 |  |  |  | 専有面積率 |  |  |  |  | 主 な 用 途
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
|  |  | ㎡ |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | %
合 計 | 0 |  | ㎡ |  | 0 |  | ㎡ |  |  |  |  | %
将来の増改築や 用途変更の予定 |  | 増築の予定なし。用途変更の予定なし。
備 考
Note on K5: 計画通知に記載した住居表示を記載してください。
Note on A7: 計画通知に記載したm面積を記載してください。
Note on A8: 計画通知に記載した建築面積を記載してください。
Note on A9: 計画通知に記載した延べ面積を記載してください。
Note on A10: 計画通知に記載した構造・規模を記載してください。
Note on A15: 計画通知に記載した住居表示を記載してください。
Note on A5: 計画通知に記載した住居表示を記載してください。

## 別表第2（建築１）
「別表第２」
建 築 ・ 設 備 の 概 要
1. 建築
①外部仕上げ
部 位 |  | 位 置 |  | 仕 様 |  | 数量 |  |  | 備考
屋根 |  | 屋根 |  | 金属板葺き |  |  |  | ㎡
|  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 |  |  |  | ㎡
|  |  |  | ｳﾚﾀﾝ防水 |  |  |  | ㎡
|  | 玄関屋根 |  | 屋根折板 |  |  |  | ㎡
|  | 笠木 |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ笠木 |  |  |  | m
壁 |  | 外壁仕上げ |  | RC打放し下地吹付ﾀｲﾙ |  |  |  | ㎡
|  | シーﾘﾝｸﾞ |  | 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ（変成ｼﾘｺﾝ） |  |  |  | m
|  |  |  | 外壁ｼｰﾘﾝｸﾞ（ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ） |  |  |  | m
外部建具 |  |  |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ建具 |  |  |  | ヶ所
|  |  |  | 鋼製建具 |  |  |  | ヶ所
|  |  |  | 自動扉 |  |  |  | ヶ所
|  |  |  | 鋼製ｼｬｯﾀｰ |  |  |  | ヶ所
②内部仕上げ
階 | 室名 |  | 床仕様 |  | 数量 |  |  |  | 備考
1 | 大体育室 |  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  | ㎡
| 中体育室 |  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  | ㎡
| 小体育室（３） |  | ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押さえ 樹脂系塗床 |  |  |  | ㎡
2 | 小体育室（２） |  | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ |  |  |  | ㎡
| 小体育室（１） |  | ﾗﾜﾝ合板 柔道畳 |  |  |  | ㎡
記入例です。 該当する仕様・数量を記入ください。 記入するものは屋根（仕上材・笠木）・ 外壁（仕上材・ｼｰﾘﾝｸﾞ）・外部建具です。
記入例です。 床材についてのみ記入ください。

## 別表第2(電気）
「別表第２」
建 築 ・ 設 備 の 概 要
2. 電気設備 |  |  | 2. 電気設備
通し番号 | 財産番号 | 施設名 | 工事 区分 | 設備区分 | 設備種別 | 機器名称 | メーカー名 | 型式・仕様 | 設置場所 | 設置 年度 | 数量 | 備考
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 屋外開閉器 | 高圧引込 | 高圧気中開閉器 |  | 地絡方向保護継電器（VT、LA内蔵） 300A | 引込柱 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 屋外避雷器 | 避雷器 | 避雷針 |  | ４m | 屋上 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | キュービクル | 高圧饋電盤 |  | 屋内型 | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | キュービクル | 高圧受電盤 |  | 屋内型 | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | キュービクル | 高圧引込盤 |  | 屋内型 | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | キュービクル | 高圧変圧器盤 |  | 屋内型 | 電気室 |  | 2
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 高圧コンデンサ | 高圧コンデンサ |  | 100KVA | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 高圧リアクトル | 高圧リアクトル |  | 6.38kVar | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 高圧遮断器 | 真空遮断器 |  | 52R 7.2kV VCB 600A 12.5KA | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 高圧変圧器 | 高圧変圧器 |  | 6.6KV/210V 油入り 単相 100KVA | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 高圧変圧器 | 高圧変圧器 |  | 6.6KV/210V 油入り 三相 200KVA | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 断路器 | 高圧断路器 |  |  | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 保護継電器 | 過電流継電器 |  |  | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 受変電設備 | 保護継電器 | 地絡方向継電器 |  |  | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 非常用発電 | 非常用発電機 |  | ディーゼル機関 200V 100kVA | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 太陽光発電 | 電池モジュール |  | 10kW | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 太陽光発電 | ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ |  | 10kW用 屋内壁掛け型 | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 太陽光発電 | 表示装置 |  | 屋内壁掛け型 液晶モニター | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 蓄電池設備 | 蓄電池設備 |  | 100V 100AH/10HR MSE型 2V×54セル | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 直流電源 | 直流電源装置 |  | 単相 １００Ｖ | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 発電・静止形電源設備 | 交流無停電電源 | 無停電電源装置 |  | 10KVA | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 高圧ｹｰﾌﾞﾙ | 高圧ｹｰﾌﾞﾙ |  | 6kV CVT38sq 管路 | 埋設 |  | 23
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 制御盤 | 制御盤 |  | Ｙ-△ 11kW | 電気室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 分電盤 | 電灯盤 |  | 1L-1 主幹MCB3P 225AF/200AT 分岐20回路 32.0KVA | 1Fﾎｰﾙ |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 分電盤 | 電灯・動力盤 |  | 1ＬM-1 主幹MCB3P 50AF/50AT MCB3P400AF/250 分岐20回路 1.15kW/200-100V 46kVA | 1Fﾎｰﾙ |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 分電盤 | リモコン盤 |  | 制御数５１２ | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 分電盤 | 照明制御盤 |  | パターン制御72 ｸﾞﾙｰﾌﾟ数100 窓数100) | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | 蛍光灯 |  | ＦＨＦ３２Ｗ－２灯 逆富士形 |  |  | 249
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | 蛍光灯 |  | ＦＨＦ１６Ｗ－２灯 埋込形 |  |  | 32
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | ダウンライト |  | LED 40W相当 |  |  | 105
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | ブラケット |  | 電球６０Ｗ |  |  | 16
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | 水銀灯 |  | ＨＦ２５０Ｗ |  |  | 8
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | 屋外灯 |  | HID灯 MF100W |  |  | 3
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 照明設備 | 非常照明 |  | IL4０Ｗ |  |  | 44
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 誘導灯 | 誘導灯 |  | 避難口A級 |  |  | 12
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 電力設備 | 誘導灯 | 誘導灯 |  | 通路 Ｂ級ＢＨ形 |  |  | 5
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備 | 拡声 | 放送設備 |  | 増幅器 ラック型 １２０Ｗ | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備 | 拡声 | 放送設備 |  | スピーカ 天井埋込形 ３Ｗ |  |  | 27
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備 | ITVカメラ | ITVカメラ |  | ドーム型 半埋込型 |  |  | 10
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備 | 誘導支援（呼出） | トイレ呼出操作盤 |  | 5窓 | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備 （防災） | 非常放送 | 非常用放送設備 |  | WL-6500 | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 自火報受信機 |  | 複合形受信機 P型1級 ３０Ｌ | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 自火報受信機 |  | 自火報受信機 副 P型1級 ３０Ｌ | 1F警備室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 自火報受信機 |  | 連動制御盤 ３０Ｌ | 1F事務室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 感知器 |  | 差動式スポット型感知器 |  |  | 112
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 感知器 |  | 定温式スポット型感知器 |  |  | 10
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 感知器 |  | 煙式スポット型感知器 |  |  | 58
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 地区音響 |  |  |  |  | 16
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 発信機 |  |  |  |  | 11
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 自動開閉装置 |  | ヒューズ式 |  |  | 18
236 | 2059 | 総合体育館 | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | 防災監視盤 |  |  | 1F事務室 |  | 1
|  |  | 電気 | 通信・情報設備（防災） | 自動火災報知 | ガス漏れ警報受信機 |  |  | 1F事務室 |  | 1
その他特記事項があれば記入してください。
主な機器の記入例です。 設備区分、設備種別、機器名称を記入してください。
設置場所を記入してください。
型番、能力、材質など仕様を記入してください。
数量を記入してください。

## 別表第2(機械）
「別表第２」
建 築 ・ 設 備 の 概 要
3. 機械設備 |  |  | 3. 機械設備
通し番号 | 財産番号 | 施設名 | 工事 区分 | 設備区分 | 設備種別 | 機器名称 | メーカー名 | 型式・仕様 | 設置場所 | 設置 年度 | 数量 | 備考
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | ﾎﾞｲﾗｰ | 小型蒸気ﾎﾞｲﾗｰ | ﾒｰｶｰ名 | 型番 蒸発量：650kg/h | ﾎﾞｲﾗｰ室 |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 温水発生機 | 真空温水発生機 |  | 型番 熱出力：233kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 冷凍機 | ○○系吸収冷凍機 |  | 型番 能力：697kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 冷却塔 | 冷却塔 |  | 型番 能力：334kW FRP製 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空気調和機 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  | 型番 冷房能力：35.5kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空気調和機 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ（室外機） |  | 型番 冷房能力：14kW |  |  | 1 | ○○系統
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空気調和機 | GHP室外機 |  | 型番 冷房能力：28kW |  |  | 1 | ○○系統
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空気調和機 | ○○系空気調和機 |  | 型番 冷房能力：3.6kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空気調和機 | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | 型番 FCU-4 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空気清浄装置 | ○○系ｴｱﾌｨﾙﾀｰ |  | 型番 自動巻取形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ 処理風量：5,000m3/h |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 全熱交換器 | 空気換気扇 |  | 型番 回転形 風量：11,000m3/h |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 放熱器 | 温水暖房機 |  | ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ #3 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | 空調用ﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | φ50 x 240L/min x 15m x 1.5kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 空調設備 | ﾀﾝｸ類 | 膨張ﾀﾝｸ |  | 鋼板製 500L |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 換気・排煙設備 | 送風機 | 給気用送風機 |  | 型番 風量：6,000m3/h |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 換気・排煙設備 | 排煙機 | 排煙用送風機 |  | 型番 風量：7,200m3/h |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 自動制御設備 | 自動制御機器類 | 圧縮空気源装置 |  | 5.5kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 自動制御設備 | 自動制御盤類 | 制御盤 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式 |  | 空調機用 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 自動制御設備 | 中央監視制御 | 中央監視盤 |  | 中央監視盤 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | ﾎﾟﾝﾌﾟ | 揚水用ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | φ50 x 200L/min x 10m x 1.5kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 給湯ﾎﾞｲﾗｰ | 給湯用ﾎﾞｲﾗｰ |  | 鋼製立形ﾎﾞｲﾗｰ 熱出力：233kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 給湯暖房機 | 給湯暖房機 |  | 給湯暖房機 24号 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 湯沸器 | ｶﾞｽ湯沸器 |  | 16号 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | ﾀﾝｸ類 | 受水槽 |  | 4,000L FRP製 |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 厨房機器 | ｽﾃﾝﾚｽ流し台 |  | 1,800L |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 浄化槽 | 合併浄化槽 |  | 接触ばっ気方式浄化槽 現場施工形 300人 |  |  | 1 | 単位：m
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | その他機器 | 砂式手動ろ過機 |  | 70m3/h |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 配管 |  |  | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 32A |  |  | 30 | 単位：m
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 給排水衛生設備 | 衛生器具 |  |  | 洋風便器 C 710 FV |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 消火設備 | 消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ |  | φ50 x 300L/min x 65m x 7.5kW |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 消火設備 | 屋内消火栓 | 屋内消火栓（埋込形） |  | 1号 HB-1A |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 消火設備 | 屋外消火栓 | 屋外消火栓 |  |  |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 消火設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ流水検知装置 100A |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 消火設備 | その他消火 | 二酸化炭素消火起動装置 |  |  |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | 消火設備 | 配管 |  |  | 炭素鋼鋼管（白、消火） 40A |  |  | 50 | 単位：m
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | その他 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ |  |  | 一般ｴﾚﾍﾞｰﾀ 11人 x 60m/min |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | その他 | ｴｽｶﾚｰﾀ |  |  | 800mm |  |  | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械 | その他 | ﾌﾟﾗﾝﾄ設備 | [5 empty] | 1
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
236 | 2059 | 総合体育館 | 機械
主な機器の記入例です。 設備区分、設備種別、機器名称を記入してください。
型番、能力、材質など仕様を記入してください。
数量を記入してください。
空調の系統など、その他特記事項があれば記入してください。
設置場所を記入してください。

## 別表第3
「別表第３」
建 築 物 の 設 計 条 件
1. 建築に関する基本事項
１）建物の事業目的及び用途等 | □□として運用。
（○○・△△の複合施設）として運用。
2）建物の将来計画
3)設備の将来計画
4)維持管理・運営方針 | ①建物管理体制の詳細は添付「別表第5－1」参照。
②管理者の受け持ち範囲等詳細については「別表第5-1追加事項」参照。
③
5)建物利用条件等 | 事務所部分 休館日：日祝祭日 開館時間：9:00～17:00
詳細は館内利用規則を参照のこと。
6)冷暖房 | １階管理室に設けられた監視盤からの一括発停とする。
7)行政・近隣との特約事項 | ①駐車場設置義務有り：１２台
②建ぺい率 角地の緩和有り、商業地区・防火地区
8)床荷重 | 事務室 4900N/㎡ その他 2900N/㎡
「別表第３」
建 築 物 の 設 計 条 件
2. 設備に関する基本事項
1)受変電設備 | 6.6ｋV高圧1回線地中引き込みにて受電。
受変電設備は、屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙを屋上に設置する。
変圧器容量（想定）は単相変圧器１００kVA×3、三相変圧器150
kVA×2、合計600ｋVA
配電電圧は動力系三相210V、電灯ｺﾝｾﾝﾄ系統単相210～105V
とする。
2)発電機設備 | 防災用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機（容量三相 200V、100kVA）を屋上に設置
する。
3)蓄電池設備 | 受変電関係の制御・表示用並びに非常用照明用として直流電源
設備(MSE型100AH×1台)屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙにて屋上に設置する。
4)幹線設備 | 各階に電気ｼｬﾌﾄを設け幹線を敷設する。
幹線方式はCV、CVTｹｰﾌﾞﾙ、FPｹｰﾌﾞﾙを主体としたｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
方式とする。
基準電源容量は、事務室照明30VA/㎡、ｺﾝｾﾝﾄ30VA/㎡とする。
5)電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 各階電気ｼｬﾌﾄ内に分電盤を設置し、電灯ｺﾝｾﾝﾄへの電源供給を
行う。
事務室の照明は蛍光灯40W-2灯用埋込下面開放型器具
(将来3灯用へ増灯可能、ﾙｰﾊﾞｰ取付可能)を設置。
机上面平均照度は600ﾙｸｽ。
供用部照明の点滅は中央監視盤からのｽｹｼﾞｭｰﾙ制御とする。
事務室の床はOAﾌﾛｱとし、約10㎡に1ヶ所のﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟにて
ｺﾝｾﾝﾄを取り出す形とする。
電力量の計量は事務室の照明・ｺﾝｾﾝﾄ・空調動力を行い各階
2ﾃﾅﾝﾄ対応とする。
6)電話配管設備 | NTTより地中引き込みとする。
主端子盤(MDF)を地下1階MDF室に設置し、各階電気ｼｬﾌﾄ内
端子盤までｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸを設置する。
事務室はOAﾌﾛｱから取り出すものとする。
7)放送設備 | 非常・業務兼用ｱﾝﾌﾟを1階管理室に設置し、階別・ｴﾘｱ別に放送
できるものとする。
8)ﾃﾚﾋﾞ共聴設備 | 屋上に地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ放送対応UHFｱﾝﾃﾅを設置して、同軸ｹｰﾌﾞﾙ
にて各階電気ｼｬﾌﾄ内分岐器に配線する。
9)ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 | 時間外通用口にﾃﾚﾋﾞﾄﾞｱﾎﾝを設置し、1階管理室に連絡できる
ものとする。
10)機械警備用配管設備 | 1・2階窓際外周部・各階事務室扉にｾﾝｻｰを、通用口に
ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ・電気錠が取付けられるよう、配管を設置する。
11)自動火災報知設備 | 1階管理室に受信機を設置し、火災監視を行う。
12)空調設備 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞ天井埋め込みﾀﾞｸﾄ接続型を事務室
各ｽﾊﾟﾝに設置し、ﾊﾟｯｹｰｼﾞ毎に室温制御、各階毎に冷房・暖房が
できる形とする。
EVﾎｰﾙは単独系統(室外機1台と各階室内機との組合わせ)、
管理室は単独機とする。
13)換気設備 | 天井埋め込み気化式加湿器・ﾌｨﾙﾀ組み込み全熱交換機を
各階1台設置し、処理外気をﾊﾟｯｹｰｼﾞに供給する。
8階には将来厨房設置が可能なように換気ｼｬﾌﾄを用意する。
14)排煙設備 | 天井ﾁｬﾝﾊﾞ方式の機械排煙とする。
排煙機は屋上設置とする。
15)自動制御設備 | 1階管理室に中央監視盤を設置し空調・換気設備の発停並びに
受変電設備の警報監視を行う。
16)給水設備 | 地下1階に受水槽を設置し、加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟにて各階に給水する。
17)給湯設備 | 各階湯沸室に貯湯式電気湯沸器を設置する。
18)排水設備 | 汚水・雑排水をまとめた合流式とする。
雨水排水は最終桝にて汚水と合流して放流する。
19)衛生器具設備 | 大便器は節水ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ並びに温水洗浄型便器が将来可能とする。
小便器は感知ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ方式とする。
20)ｶﾞｽ設備 | ｶﾞｽは都市ｶﾞｽ（13A）を使用する。
1階事務室は将来の店舗対応としてｶﾞｽ管のﾙｰﾄのみ用意する。
8階の厨房対応としてｶﾞｽ管のﾙｰﾄのみ用意する。
21)消火設備等 | 屋内消火栓を設置する。
消火器は別途とする。
二酸化炭素消火設備を機会駐車場設備内に設置する。
連結送水管を3階から8階の廊下に設置する。
22)昇降設備 | 乗客用ｴﾚﾍﾞｰﾀ2基を設置する。
地下1階に水平循環式機会駐車場(12台)を設置する。
複合施設の場合
※
※
青色塗りつぶし部分の記入をお願いします。 以下は記入例ですので、該当施設に合わせて修正をお願いします。 ※は必須記入事項です。 これ以外に設計時に協議した事項で、建物の維持管理に関連する事項があれば追記してください。

## 別表第4
「別表第４」
届 出 書 類
届 出 書 類 名 称 | 年 月 日 |  |  |  | 番号 | 備 考
1 建築確認申請書 |  | 年 | 月 | 日
2 許可（４９条１項） |  | 年 | 月 | 日
3 |  | 年 | 月 | 日
4 |  | 年 | 月 | 日
5 |  | 年 | 月 | 日
6 |  | 年 | 月 | 日
7 |  | 年 | 月 | 日
8 |  | 年 | 月 | 日
9 |  | 年 | 月 | 日
10 |  | 年 | 月 | 日
11 |  | 年 | 月 | 日
12 |  | 年 | 月 | 日
13 |  | 年 | 月 | 日
14 |  | 年 | 月 | 日
15 |  | 年 | 月 | 日
16 |  | 年 | 月 | 日
17 |  | 年 | 月 | 日
18 |  | 年 | 月 | 日
施工時に行った申請等について追記ください。 （適宜行を追加してください。）
設計時に行った申請等について追記ください。（適宜行を追加してください。）

## 別表第5-1
「別表第5-1」
維 持 保 全 の 実 施 組 織
引渡後に施設所管課で記入してください。

## 別表第5-2
「別表第５－２」
維 持 保 全 業 務 等 を 委 託 す る 業 者
対 象 | 業 務 内 容 | 委 託 先 | 連絡先電話・住所
引渡後に施設所管課で記入してください。

## 別表第5-3
「別表第５－３」
設 計 ・ 施 工 業 者 等
区 分 |  | 会社名 | 電話番号 | 担当者 | 備 考
設 計 | 建築（意匠）
建築（構造）
電気設備
空調設備
給排水衛生設備
監理
施 工 | 建築工事
電気設備
キュービクル設備
配電盤設備
火災報知設備
非常放送設備
通信設備
エレベータ設備
ボイラ設備
冷凍機設備
空調設備
自動制御設備
給排水衛生設備
浄化槽設備
自動扉設備
シャッター設備
その他
実際に施工を行った担当者を記入ください。
実際に設計を行った担当者を記入ください。

## 別表第5-4
「別表第５－４」
公 共 機 関 等
名 称 | 電話番号 | 住 所
警察署 | （110）
消防署 | （119）
労働基準監督署
水道事業者
下水道事業者
電力会社
電話会社
ガス会社
地方自治体
保健所
記事欄
引渡後に施設所管課で記入してください。

## 別表第5-5
「別表第５－５」
緊 急 連 絡 先 一 覧
状 況 | 連 絡 先 | 電話・住所 | 備 考
引渡後に施設所管課で記入してください。

## 別表第6
「別表第６」
維 持 保 全 の 責 任 範 囲
1. 所有者・監理者等の法的責任範囲
① | 法的な維持保全の責任はすべて『施設管理者』とする。
② | 法で定められている各種業務の責任については、作業責任者等の資格で実施する内容は、資格
者の責任とする。
2. 法的届け出に必要な資格者 （上記②の内容）
資格名称 |  | 資格者所属 | 資格者氏名 | 備 考
電気主任技術者 |  | 関西電気保安協会 |  | 専任
建築物環境衛生管理技術者 |  | ○○建物管理㈱
特殊建築物等調査資格者 |  | ○○建物管理㈱
建築設備検査資格者 |  | ○○建物管理㈱
記載例
引渡後に施設所管課で記入してください。

## 別表第７-2-①
「別表第７－２」
建 築 ・ 設 備 点 検 基 準 表
区 分 | 日 常 巡 視 点 検 業 務 項 目 （目視点検による異常の発見） | 点検周期 |  | 定 期 点 検 ・ 測 定 ・ 整 備 業 務 項 目 | 点検周期
|  | 2ヶ月 | 6ヶ月
|  |  |  | 12条点検（設備） | 1年
|  |  |  | 12条点検（建築） | ３年
|  |  |  | 保安規定に定める自主検査（電気設備） | 1年
|  |  |  | 消防法に定める定期点検 | 6ヶ月
建築衛生法に定める空気環境測定
建築衛生法・水道法に定める貯水槽清掃、水質検査
|  |  |  | エレベーターの法定点検 | 1年
Note on Z4: 施設維持管理のための法定点検とその周期を書いてください。
該当する法定点検等を記入ください。 記入例ですので、該当施設に合わせて修正・追記をお願いします。

## 別表8
「別表第８」
年 間 維 持 管 理 費 予 算 表
|  | 数 量 | 単 価 | 年回数 | 年間金額 | 備 考
1 | 日常運転・巡視点検業務
2 | 法定点検整備業務費
3 | 定期点検・整備業務費
4 | その他の管理業務費
5 | 維持管理諸経費
引渡後に施設所管課で記入してください。

## 別表第10
「別表第１０」
維持保全計画見直し・変更の履歴
維持保全計画書作成日 |  |  |  |  | 年 | 月 | 日 | 作成者
見直し・変更日 |  |  |  | 見直し・変更理由及び内容 |  |  |  |  | 見直し者名
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
| 年 | 月 | 日
記事欄