## 直結直圧式
損 失 水 頭 の 計 算
区間または器具 | 戸数・人員による 流量算出 |  | 給水用具負荷単位 による流量算出 |  | その他 方法に よる流量算出 | 流量 (L/min) | 仮定 口径 (mm) | 動水 勾配 ( ‰) | 流速 (m/sec) | 管延長 (m) | 設置 個数 (個) | １個あたり換算延長 (m) | 延長 (m) | 損失 水頭 (m)
| 戸数（戸） | 流量 (L/min) | ＦＴが多い場合 | 流量 (L/min)
残存動水圧 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.1
A点 | --- | --- | --- | --- |  | 17 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7
立上り高さ
[13 empty] | 計 | 6.8
|  |  | 当該区域の設計水圧は、 |  |  |  | 0.33 | MPaである。
全所要水頭は、 |  |  |  |  | ＝ | 6.8 | ｍ
| よって | 6.8 | × | 0.0098 |  | ＝ | 0.07 | MPa < | 0.33 | MPaであるので、
仮定どおりの口径で適当である。
Note on A1: 着色されていないセルを 入力してください。
Note on F2: 戸建住宅や受水槽方式など、BL法や給水器具負荷単位以外の方法で流量を算出する場合、入力してください。
Note on J2: 管内流速が2m/sec以上の場合セルの色が変わります。管内流速が2m/sec以内に収まるよう口径又は流量を設定してください。
Note on B3: BL法での流量算出を行う場合はこの列に入力してください。「人員」で算出する場合はプルダウンで切り替えてください。
Note on D3: 給水器具負荷単位での流量算出を行う場合はこの列に入力してください。 「FVが多い場合」はプルダウンで切り替えてください。
Note on O4: 残存動水圧は5.1m以上を設定してください。
Note on A35: 全区間の立上り高さを入力してください。
Note on H38: 水道部にて調査した設計水圧を入力してください。

## 直結増圧式
増圧装置の吐出圧力設定値
区間または器具 | 戸数・人員による 流量算出 |  | 給水用具負荷単位 による流量算出 |  | その他 方法に よる流量算出 | 流量 (L/min) | 仮定 口径 (mm) | 動水 勾配 ( ‰) | 流速 (m/sec) | 管延長 (m) | 設置 個数 (個) | １個あたり換算延長 (m) | 延長 (m) | 損失 水頭 (m)
| 戸数（戸） | 流量 (L/min) | ＦＴが多い場合 | 流量 (L/min)
残存動水圧 （P5） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5.1
A点 | --- | --- | --- | --- |  | 17 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.7
立上り高さ（P6）
計（P7=P4+P5+P6) | [13 empty] | 6.8
| ∴吐出圧力設定値 |  |  |  | P7=P4+P5+P6= |  |  |  | 6.8 | m
【許容圧力値の確認】
| 吐出圧力設定値 |  |  |  | P7= |  |  |  | 0.07 | MPa ≦ 0.75MPa
【増圧装置の全揚程（P）】
[9 empty] | -26.2 | m
【増圧装置の選定】
[5 empty] | 全揚程 |  |  |  | -27 | m
減圧式逆流防止器（増圧装置）一次側の圧力損失
区間または器具 | 戸数・人員による 流量算出 |  | 給水用具負荷単位 による流量算出 |  | その他 方法に よる流量算出 | 流量 (L/min) | 仮定 口径 (mm) | 動水 勾配 ( ‰) | 流速 (m/sec) | 管延長 (m) | 設置 個数 (個) | １個あたり換算延長 (m) | 延長 (m) | 損失 水頭 (m)
| 戸数（戸） | 流量 (L/min) | ＦＴが多い場合 | 流量 (L/min)
立上り高さ （P1）
計（P1+P2） | [13 empty] | 0
【減圧式逆流防止器の設置位置の検討】
| ※減圧式逆流防止器の圧力損失 |  |  |  | [ Ｐx＝ |  | ｍ ] | 製造業者の数値（圧力損失曲線図等）
[5 empty] | [ Ｐ0＝ | 33 | ｍ ] | 設計水圧（水頭）
|  | P0-(P1+P2+Px)= |  |  | 33 | m >0
|  | ∴減圧式逆流防止器は増圧装置の | [5 empty] | 上流側 |  | に設置する。
【増圧装置の自動停止圧力の設定値 [ PT ]】
| PT=P0-(P1+P2+5.1m)= |  |  |  |  | 27.9 | ｍ
【増圧装置の自動復帰圧力の設定値 [ PT＋0.03MPａ ]】
| 自動復帰圧力の設定値 =PT+3.0m = |  |  |  |  | 30.9 | ｍ
プルダウンリスト
[15 empty] | 0 | 末端水栓のみ
A ～ B
B ～ C
[15 empty] | C ～ D | ＦＴが多い場合
[15 empty] | D ～ E | ＦＶが多い場合
[15 empty] | E ～ F | 0
F ～ G
[15 empty] | G ～ H | 戸数（戸）
[15 empty] | H ～ I | 人数（人）
[15 empty] | I ～ J | 0
J ～ K
K ～ L
L ～ M
M ～ N
N ～ O
O ～ P
P ～ Q
Q ～ R
R ～ S
S ～ T
止水栓
GV
青銅ソフトシール弁
メーター
メーター用逆止弁
逆止付玉形弁
サドル付分水栓
逆止弁
流量調整型逆止止水栓
ボール止水栓
定水位弁
Note on A1: 着色されていないセルを 入力してください。
Note on F2: 戸建住宅や受水槽方式など、BL法や給水器具負荷単位以外の方法で流量を算出する場合、入力してください。
Note on J2: 管内流速が2m/sec以上の場合セルの色が変わります。管内流速が2m/sec以内に収まるよう口径又は流量を設定してください。
Note on B3: BL法での流量算出を行う場合はこの列に入力してください。「人員」で算出する場合はプルダウンで切り替えてください。
Note on D3: 給水器具負荷単位での流量算出を行う場合はこの列に入力してください。 「FVが多い場合」はプルダウンで切り替えてください。
Note on O4: 残存動水圧は5.1m以上を設定してください。
Note on A33: 増圧給水設備から末端水栓までの区間における立上り高さを入力してください。
Note on A56: 配水管からの分岐から増圧給水設備までの区間における立上り高さを入力してください。
Note on G60: 設置予定の減圧式逆流防止器の圧力損失を入力してください。
Note on G61: 水道部にて調査した設計水圧を入力してください。

## 受水槽式
損 失 水 頭 の 計 算
区間または器具 | 流量 (L/min) | 仮定 口径 (mm) | 動水 勾配 ( ‰) | 流速 (m/sec) | 管延長 (m) | 設置 個数 (個) | １個あたり換算延長 (m) | 延長 (m) | 損失 水頭 (m)
定水位弁の最低作動水圧 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
立上り高さ
計 | [8 empty] | 0
|  | 当該区域の設計水圧は、 |  |  |  | 0.33 | MPaである。
全所要水頭は、 |  |  |  | ＝ | 0 | ｍ
よって | 0 | × | 0.0098 |  | ＝ | 0 | MPa < | 0.33 | MPa
|  |  | であるので、 |  | 仮定どおりの口径で適当である。
プルダウンリスト
[10 empty] | 0 | 末端水栓のみ
A ～ B
B ～ C
[10 empty] | C ～ D | ＦＴが多い場合
[10 empty] | D ～ E | ＦＶが多い場合
[10 empty] | E ～ F | 0
F ～ G
G ～ H
H ～ I
I ～ J
J ～ K
K ～ L
L ～ M
M ～ N
N ～ O
O ～ P
P ～ Q
Q ～ R
R ～ S
S ～ T
止水栓
GV
青銅ソフトシール弁
メーター
メーター用逆止弁
逆止付玉形弁
サドル付分水栓
逆止弁
流量調整型逆止止水栓
ボール止水栓
定水位弁
Note on A1: 着色されていないセルを 入力してください。
Note on E2: 管内流速が2m/sec以上の場合セルの色が変わります。管内流速が2m/sec以内に収まるよう口径又は流量を設定してください。
Note on J4: 設置予定である定水位弁の最低作動水圧を入力してください。
Note on J25: 配水管の分岐から受水槽までの区間における立上り高さを入力してください。
Note on G28: 水道部にて調査した設計水圧を入力してください。

## データ(編集しないでください)
プルダウンリスト |  |  | 流量計算式（ℓ/min） | [6 empty] | 給水器具負荷単位
| 末端水栓のみ |  |  | 1栓目 | 1戸(2栓分) | 2～9戸 | 10～599戸 | 600戸～ |  |  | FVが多い | FTが多い
A ～ B |  | 1 | 戸数による算出 | 17 | 34 | 42*N^0.33 | 19*N^0.67 | 2.8*N^0.97 |  | 1栓目 | 17 | 17
B ～ C |  |  |  | 1栓目 | 1人(2栓分)～30人 | 31～200人 | 201～2000人 |  | 2栓目は34㍑/min | 0.5 | 34 | 34
C ～ D | 戸数（戸） | 2 | 人数による算出 | 17 | 26*N^0.36 | 13*N^0.56 | 6.9*N^0.67 |  |  | 1 | 34 | 34
D ～ E | 人数（人） |  |  | 1栓目 | 2栓目 | 負荷単位による流量 |  |  |  | 1.5 | 34 | 34
E ～ F |  | 3 | 給水負荷単位による算出 | 17 | 34 | 右表 |  |  |  | 2 | 34 | 34
F ～ G | [9 empty] | 2.5 | 34 | 34
G ～ H | ＦＴが多い場合 | [8 empty] | 3 | 34 | 34
H ～ I | ＦＶが多い場合 |  | 器具の直管換算長 | [6 empty] | 3.5 | 34 | 34
I ～ J |  |  | 材料名 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |  | 4 | 34 | 34
J ～ K |  |  | 止水栓 | 0.5 | 0.45 | 0.7 | 0.55 | 0.7 |  | 4.5 | 34 | 34
K ～ L |  |  | GV | 0.5 | 0.45 | 0.7 | 0.55 | 0.7 |  | 5 | 34 | 34
L ～ M |  |  | 青銅ソフトシール弁 | 0.5 | 0.45 | 0.7 | 0.55 | 0.7 |  | 5.5 | 34 | 34
M ～ N |  |  | メーター | 6.2 | 15.5 | 13 | 18.5 | 11 |  | 6 | 34 | 34
N ～ O |  |  | メーター用逆止弁 | 3.4 | 3.6 | 7.2 | 11 | 資料より |  | 6.5 | 34 | 34
O ～ P |  |  | 逆止付玉形弁 | 資料より | 資料より | 10.3 | 25 | 27.5 |  | 7 | 34 | 34
P ～ Q |  |  | サドル付分水栓 | 5 | 5.7 | 7.2 | 9.2 | 14.8 |  | 7.5 | 34 | 34
Q ～ R |  |  | 逆止弁 | 3.4 | 3.6 | 7.2 | 11 | 資料より |  | 8 | 34 | 34
R ～ S |  |  | 流量調整型逆止止水栓 | 12.5 | 10.2 | 15 | 21.9 | 29.8 |  | 8.5 | 34 | 34
S ～ T |  |  | ボール止水栓 | 0.4 | 0.45 | 資料より | 資料より | 資料より |  | 9 | 34 | 34
止水栓 |  |  | 定水位弁 | 8.8 | 9.2 | 11.9 | 13.8 | 17.6 |  | 9.5 | 34 | 34
GV |  |  | Y型ストレーナ | 2 | 1.9 | 2.1 | 4.8 | 5.7 |  | 10 | 34 | 34
青銅ソフトシール弁 | [9 empty] | 10.5 | 106 | 34
メーター | [9 empty] | 11 | 107.5 | 34
メーター用逆止弁 | [9 empty] | 11.5 | 109 | 34
逆止付玉形弁 | [9 empty] | 12 | 110.5 | 34.54
サドル付分水栓 | [9 empty] | 12.5 | 112 | 35.57
逆止弁 | [9 empty] | 13 | 113.5 | 36.61
流量調整型逆止止水栓 | [9 empty] | 13.5 | 115 | 37.7 | φ20最大
ボール止水栓 | [9 empty] | 14 | 116.5 | 38.68
定水位弁 | [9 empty] | 14.5 | 118 | 39.71
Y型ストレーナ | [9 empty] | 15 | 119.5 | 40.75
[10 empty] | 15.5 | 121 | 41.79
[10 empty] | 16 | 122.5 | 42.82
[10 empty] | 16.5 | 124 | 43.86
[10 empty] | 17 | 125.5 | 44.89
[10 empty] | 17.5 | 127 | 45.93
[10 empty] | 18 | 128.5 | 46.96
[10 empty] | 18.5 | 130 | 48
[10 empty] | 19 | 131 | 48.93
[10 empty] | 19.5 | 132 | 49.86
[10 empty] | 20 | 133 | 50.79
[10 empty] | 20.5 | 134 | 51.71
[10 empty] | 21 | 135 | 52.64
[10 empty] | 21.5 | 136 | 53.57
[10 empty] | 22 | 137 | 54.5
[10 empty] | 22.5 | 138 | 55.43
[10 empty] | 23 | 139 | 56.36
[10 empty] | 23.5 | 140 | 57.29
[10 empty] | 24 | 141 | 58.9 | φ25最大
[10 empty] | 24.5 | 142 | 59.14
[10 empty] | 25 | 143 | 60.07
[10 empty] | 25.5 | 144 | 61
[10 empty] | 26 | 145 | 61.93
[10 empty] | 26.5 | 146 | 62.86
[10 empty] | 27 | 147 | 63.79
[10 empty] | 27.5 | 148 | 64.71
[10 empty] | 28 | 149 | 65.64
[10 empty] | 28.5 | 150 | 66.57
[10 empty] | 29 | 151 | 67.5
[10 empty] | 29.5 | 152 | 68.43
[10 empty] | 30 | 153 | 69.36
[10 empty] | 30.5 | 154 | 70.29
[10 empty] | 31 | 155 | 71.21
[10 empty] | 31.5 | 156 | 72.14
[10 empty] | 32 | 157 | 73.07
[10 empty] | 32.5 | 158 | 74
[10 empty] | 33 | 158.9 | 74.87
[10 empty] | 33.5 | 159.8 | 75.73
[10 empty] | 34 | 160.7 | 76.6
[10 empty] | 34.5 | 161.6 | 77.47
[10 empty] | 35 | 162.5 | 78.33
[10 empty] | 35.5 | 163.4 | 79.2
[10 empty] | 36 | 164.3 | 80.07
[10 empty] | 36.5 | 165.2 | 80.93
[10 empty] | 37 | 166.1 | 81.8
[10 empty] | 37.5 | 167 | 82.67
[10 empty] | 38 | 167.9 | 83.53
[10 empty] | 38.5 | 168.8 | 84.7 | φ30最大
[10 empty] | 39 | 169.7 | 85.27
[10 empty] | 39.5 | 170.6 | 86.13
[10 empty] | 40 | 171.5 | 87
[10 empty] | 40.5 | 172.4 | 87.87
[10 empty] | 41 | 173.3 | 88.73
[10 empty] | 41.5 | 174.2 | 89.6
[10 empty] | 42 | 175.1 | 90.47
[10 empty] | 42.5 | 176 | 91.33
[10 empty] | 43 | 176.9 | 92.2
[10 empty] | 43.5 | 177.8 | 93.07
[10 empty] | 44 | 178.7 | 93.93
[10 empty] | 44.5 | 179.6 | 94.8
[10 empty] | 45 | 180.5 | 95.67
[10 empty] | 45.5 | 181.4 | 96.53
[10 empty] | 46 | 182.3 | 97.4
[10 empty] | 46.5 | 183.2 | 98.27
[10 empty] | 47 | 184.1 | 99.13
[10 empty] | 47.5 | 185 | 100
[10 empty] | 48 | 185.77 | 100.67
[10 empty] | 48.5 | 186.54 | 101.33
[10 empty] | 49 | 187.31 | 102
[10 empty] | 49.5 | 188.08 | 102.67
[10 empty] | 50 | 188.85 | 103.33
[10 empty] | 50.5 | 189.63 | 104
[10 empty] | 51 | 190.4 | 104.67
[10 empty] | 51.5 | 191.17 | 105.33
[10 empty] | 52 | 191.94 | 106
[10 empty] | 52.5 | 192.71 | 106.67
[10 empty] | 53 | 193.48 | 107.33
[10 empty] | 53.5 | 194.25 | 108
[10 empty] | 54 | 195.02 | 108.67
[10 empty] | 54.5 | 195.79 | 109.33
[10 empty] | 55 | 196.56 | 110
[10 empty] | 55.5 | 197.33 | 110.67
[10 empty] | 56 | 198.1 | 111.33
[10 empty] | 56.5 | 198.88 | 112
[10 empty] | 57 | 199.65 | 112.67
[10 empty] | 57.5 | 200.42 | 113.33
[10 empty] | 58 | 201.19 | 114
[10 empty] | 58.5 | 201.96 | 114.67
[10 empty] | 59 | 202.73 | 115.33
[10 empty] | 59.5 | 203.5 | 116
[10 empty] | 60 | 204.27 | 116.67
[10 empty] | 60.5 | 205.04 | 117.33
[10 empty] | 61 | 205.81 | 118
[10 empty] | 61.5 | 206.58 | 118.67
[10 empty] | 62 | 207.35 | 119.33
[10 empty] | 62.5 | 208.13 | 120
[10 empty] | 63 | 208.9 | 120.67
[10 empty] | 63.5 | 209.67 | 121.33
[10 empty] | 64 | 210.44 | 122
[10 empty] | 64.5 | 211.21 | 122.67
[10 empty] | 65 | 211.98 | 123.33
[10 empty] | 65.5 | 212.75 | 124
[10 empty] | 66 | 213.52 | 124.67
[10 empty] | 66.5 | 214.29 | 125.33
[10 empty] | 67 | 215.06 | 126
[10 empty] | 67.5 | 215.83 | 126.67
[10 empty] | 68 | 216.6 | 127.33
[10 empty] | 68.5 | 217.38 | 128
[10 empty] | 69 | 218.15 | 128.67
[10 empty] | 69.5 | 218.92 | 129.33
[10 empty] | 70 | 219.69 | 130
[10 empty] | 70.5 | 220.46 | 130.67
[10 empty] | 71 | 221.23 | 131.33
[10 empty] | 71.5 | 222 | 132
[10 empty] | 72 | 222.59 | 132.64
[10 empty] | 72.5 | 223.18 | 133.27
[10 empty] | 73 | 223.77 | 133.91
[10 empty] | 73.5 | 224.36 | 134.55
[10 empty] | 74 | 224.95 | 135.18
[10 empty] | 74.5 | 225.55 | 135.82
[10 empty] | 75 | 226.14 | 136.45
[10 empty] | 75.5 | 226.73 | 137.09
[10 empty] | 76 | 227.32 | 137.73
[10 empty] | 76.5 | 227.91 | 138.36
[10 empty] | 77 | 228.5 | 139
[10 empty] | 77.5 | 229.09 | 139.64
[10 empty] | 78 | 229.68 | 140.27
[10 empty] | 78.5 | 230.27 | 140.91
[10 empty] | 79 | 230.86 | 141.55
[10 empty] | 79.5 | 231.45 | 142.18
[10 empty] | 80 | 232.05 | 142.82
[10 empty] | 80.5 | 232.64 | 143.45
[10 empty] | 81 | 233.23 | 144.09
[10 empty] | 81.5 | 233.82 | 144.73
[10 empty] | 82 | 234.41 | 145.36
[10 empty] | 82.5 | 235 | 146
[10 empty] | 83 | 235.59 | 146.64
[10 empty] | 83.5 | 236.18 | 147.27
[10 empty] | 84 | 236.77 | 147.91
[10 empty] | 84.5 | 237.36 | 148.55
[10 empty] | 85 | 237.95 | 149.18
[10 empty] | 85.5 | 238.55 | 149.82
[10 empty] | 86 | 239.14 | 150.6 | φ40最大
[10 empty] | 86.5 | 239.73 | 151.09
[10 empty] | 87 | 240.32 | 151.73
[10 empty] | 87.5 | 240.91 | 152.36
[10 empty] | 88 | 241.5 | 153
[10 empty] | 88.5 | 242.09 | 153.64
[10 empty] | 89 | 242.68 | 154.27
[10 empty] | 89.5 | 243.27 | 154.91
[10 empty] | 90 | 243.86 | 155.55
[10 empty] | 90.5 | 244.45 | 156.18
[10 empty] | 91 | 245.05 | 156.82
[10 empty] | 91.5 | 245.64 | 157.45
[10 empty] | 92 | 246.23 | 158.09
[10 empty] | 92.5 | 246.82 | 158.73
[10 empty] | 93 | 247.41 | 159.36
[10 empty] | 93.5 | 248 | 160
[10 empty] | 94 | 248.54 | 160.5
[10 empty] | 94.5 | 249.08 | 161
[10 empty] | 95 | 249.63 | 161.5
[10 empty] | 95.5 | 250.17 | 162
[10 empty] | 96 | 250.71 | 162.5
[10 empty] | 96.5 | 251.25 | 163
[10 empty] | 97 | 251.79 | 163.5
[10 empty] | 97.5 | 252.33 | 164
[10 empty] | 98 | 252.88 | 164.5
[10 empty] | 98.5 | 253.42 | 165
[10 empty] | 99 | 253.96 | 165.5
[10 empty] | 99.5 | 254.5 | 166
[10 empty] | 100 | 255.04 | 166.5
[10 empty] | 100.5 | 255.58 | 167
[10 empty] | 101 | 256.13 | 167.5
[10 empty] | 101.5 | 256.67 | 168
[10 empty] | 102 | 257.21 | 168.5
[10 empty] | 102.5 | 257.75 | 169
[10 empty] | 103 | 258.29 | 169.5
[10 empty] | 103.5 | 258.83 | 170
[10 empty] | 104 | 259.38 | 170.5
[10 empty] | 104.5 | 259.92 | 171
[10 empty] | 105 | 260.46 | 171.5
[10 empty] | 105.5 | 261 | 172
[10 empty] | 106 | 261.54 | 172.5
[10 empty] | 106.5 | 262.08 | 173
[10 empty] | 107 | 262.63 | 173.5
[10 empty] | 107.5 | 263.17 | 174
[10 empty] | 108 | 263.71 | 174.5
[10 empty] | 108.5 | 264.25 | 175
[10 empty] | 109 | 264.79 | 175.5
[10 empty] | 109.5 | 265.33 | 176
[10 empty] | 110 | 265.88 | 176.5
[10 empty] | 110.5 | 266.42 | 177
[10 empty] | 111 | 266.96 | 177.5
[10 empty] | 111.5 | 267.5 | 178
[10 empty] | 112 | 268.04 | 178.5
[10 empty] | 112.5 | 268.58 | 179
[10 empty] | 113 | 269.13 | 179.5
[10 empty] | 113.5 | 269.67 | 180
[10 empty] | 114 | 270.21 | 180.5
[10 empty] | 114.5 | 270.75 | 181
[10 empty] | 115 | 271.29 | 181.5
[10 empty] | 115.5 | 271.83 | 182
[10 empty] | 116 | 272.38 | 182.5
[10 empty] | 116.5 | 272.92 | 183
[10 empty] | 117 | 273.46 | 183.5
[10 empty] | 117.5 | 274 | 184
[10 empty] | 118 | 274.46 | 184.46
[10 empty] | 118.5 | 274.93 | 184.93
[10 empty] | 119 | 275.39 | 185.39
[10 empty] | 119.5 | 275.86 | 185.86
[10 empty] | 120 | 276.32 | 186.32
[10 empty] | 120.5 | 276.79 | 186.79
[10 empty] | 121 | 277.25 | 187.25
[10 empty] | 121.5 | 277.71 | 187.71
[10 empty] | 122 | 278.18 | 188.18
[10 empty] | 122.5 | 278.64 | 188.64
[10 empty] | 123 | 279.11 | 189.11
[10 empty] | 123.5 | 279.57 | 189.57
[10 empty] | 124 | 280.04 | 190.04
[10 empty] | 124.5 | 280.5 | 190.5
[10 empty] | 125 | 280.96 | 190.96
[10 empty] | 125.5 | 281.43 | 191.43
[10 empty] | 126 | 281.89 | 191.89
[10 empty] | 126.5 | 282.36 | 192.36
[10 empty] | 127 | 282.82 | 192.82
[10 empty] | 127.5 | 283.29 | 193.29
[10 empty] | 128 | 283.75 | 193.75
[10 empty] | 128.5 | 284.21 | 194.21
[10 empty] | 129 | 284.68 | 194.68
[10 empty] | 129.5 | 285.14 | 195.14
[10 empty] | 130 | 285.61 | 195.61
[10 empty] | 130.5 | 286.07 | 196.07
[10 empty] | 131 | 286.54 | 196.54
[10 empty] | 131.5 | 287 | 197
[10 empty] | 132 | 287.46 | 197.46
[10 empty] | 132.5 | 287.93 | 197.93
[10 empty] | 133 | 288.39 | 198.39
[10 empty] | 133.5 | 288.86 | 198.86
[10 empty] | 134 | 289.32 | 199.32
[10 empty] | 134.5 | 289.79 | 199.79
[10 empty] | 135 | 290.25 | 200.25
[10 empty] | 135.5 | 290.71 | 200.71
[10 empty] | 136 | 291.18 | 201.18
[10 empty] | 136.5 | 291.64 | 201.64
[10 empty] | 137 | 292.11 | 202.11
[10 empty] | 137.5 | 292.57 | 202.57
[10 empty] | 138 | 293.04 | 203.04
[10 empty] | 138.5 | 293.5 | 203.5
[10 empty] | 139 | 293.96 | 203.96
[10 empty] | 139.5 | 294.43 | 204.43
[10 empty] | 140 | 294.89 | 204.89
[10 empty] | 140.5 | 295.36 | 205.36
[10 empty] | 141 | 295.82 | 205.82
[10 empty] | 141.5 | 296.29 | 206.29
[10 empty] | 142 | 296.75 | 206.75
[10 empty] | 142.5 | 297.21 | 207.21
[10 empty] | 143 | 297.68 | 207.68
[10 empty] | 143.5 | 298.14 | 208.14
[10 empty] | 144 | 298.61 | 208.61
[10 empty] | 144.5 | 299.07 | 209.07
[10 empty] | 145 | 299.54 | 209.54
[10 empty] | 145.5 | 300 | 210
[10 empty] | 146 | 300.42 | 210.37
[10 empty] | 146.5 | 300.83 | 210.73
[10 empty] | 147 | 301.25 | 211.1
[10 empty] | 147.5 | 301.67 | 211.47
[10 empty] | 148 | 302.08 | 211.83
[10 empty] | 148.5 | 302.5 | 212.2
[10 empty] | 149 | 302.92 | 212.57
[10 empty] | 149.5 | 303.33 | 212.93
[10 empty] | 150 | 303.75 | 213.3
[10 empty] | 150.5 | 304.17 | 213.67
[10 empty] | 151 | 304.58 | 214.03
[10 empty] | 151.5 | 305 | 214.4
[10 empty] | 152 | 305.42 | 214.77
[10 empty] | 152.5 | 305.83 | 215.13
[10 empty] | 153 | 306.25 | 215.5
[10 empty] | 153.5 | 306.67 | 215.87
[10 empty] | 154 | 307.08 | 216.23
[10 empty] | 154.5 | 307.5 | 216.6
[10 empty] | 155 | 307.92 | 216.97
[10 empty] | 155.5 | 308.33 | 217.33
[10 empty] | 156 | 308.75 | 217.7
[10 empty] | 156.5 | 309.17 | 218.07
[10 empty] | 157 | 309.58 | 218.43
[10 empty] | 157.5 | 310 | 218.8
[10 empty] | 158 | 310.42 | 219.17
[10 empty] | 158.5 | 310.83 | 219.53
[10 empty] | 159 | 311.25 | 219.9
[10 empty] | 159.5 | 311.67 | 220.27
[10 empty] | 160 | 312.08 | 220.63
[10 empty] | 160.5 | 312.5 | 221
[10 empty] | 161 | 312.92 | 221.37
[10 empty] | 161.5 | 313.33 | 221.73
[10 empty] | 162 | 313.75 | 222.1
[10 empty] | 162.5 | 314.17 | 222.47
[10 empty] | 163 | 314.58 | 222.83
[10 empty] | 163.5 | 315 | 223.2
[10 empty] | 164 | 315.42 | 223.57
[10 empty] | 164.5 | 315.83 | 223.93
[10 empty] | 165 | 316.25 | 224.3
[10 empty] | 165.5 | 316.67 | 224.67
[10 empty] | 166 | 317.08 | 225.03
[10 empty] | 166.5 | 317.5 | 225.4
[10 empty] | 167 | 317.92 | 225.77
[10 empty] | 167.5 | 318.33 | 226.13
[10 empty] | 168 | 318.75 | 226.5
[10 empty] | 168.5 | 319.17 | 226.87
[10 empty] | 169 | 319.58 | 227.23
[10 empty] | 169.5 | 320 | 227.6
[10 empty] | 170 | 320.42 | 227.97
[10 empty] | 170.5 | 320.83 | 228.33
[10 empty] | 171 | 321.25 | 228.7
[10 empty] | 171.5 | 321.67 | 229.07
[10 empty] | 172 | 322.08 | 229.43
[10 empty] | 172.5 | 322.5 | 229.8
[10 empty] | 173 | 322.92 | 230.17
[10 empty] | 173.5 | 323.33 | 230.53
[10 empty] | 174 | 323.75 | 230.9
[10 empty] | 174.5 | 324.17 | 231.27
[10 empty] | 175 | 324.58 | 231.63
[10 empty] | 175.5 | 325 | 232
[10 empty] | 176 | 325.39 | 232.33
[10 empty] | 176.5 | 325.78 | 232.66
[10 empty] | 177 | 326.17 | 232.98
[10 empty] | 177.5 | 326.56 | 233.31
[10 empty] | 178 | 326.95 | 233.64
[10 empty] | 178.5 | 327.34 | 233.97
[10 empty] | 179 | 327.73 | 234.3
[10 empty] | 179.5 | 328.13 | 234.63
[10 empty] | 180 | 328.52 | 234.95
[10 empty] | 180.5 | 328.91 | 235.3 | φ50最大
[10 empty] | 181 | 329.3 | 235.61
[10 empty] | 181.5 | 329.69 | 235.94
[10 empty] | 182 | 330.08 | 236.27
[10 empty] | 182.5 | 330.47 | 236.59
[10 empty] | 183 | 330.86 | 236.92
[10 empty] | 183.5 | 331.25 | 237.25
[10 empty] | 184 | 331.64 | 237.58
[10 empty] | 184.5 | 332.03 | 237.91
[10 empty] | 185 | 332.42 | 238.23
[10 empty] | 185.5 | 332.81 | 238.56
[10 empty] | 186 | 333.2 | 238.89
[10 empty] | 186.5 | 333.59 | 239.22
[10 empty] | 187 | 333.98 | 239.55
[10 empty] | 187.5 | 334.38 | 239.88
[10 empty] | 188 | 334.77 | 240.2
[10 empty] | 188.5 | 335.16 | 240.53
[10 empty] | 189 | 335.55 | 240.86
[10 empty] | 189.5 | 335.94 | 241.19
[10 empty] | 190 | 336.33 | 241.52
[10 empty] | 190.5 | 336.72 | 241.84
[10 empty] | 191 | 337.11 | 242.17
[10 empty] | 191.5 | 337.5 | 242.5
[10 empty] | 192 | 337.89 | 242.83
[10 empty] | 192.5 | 338.28 | 243.16
[10 empty] | 193 | 338.67 | 243.48
[10 empty] | 193.5 | 339.06 | 243.81
[10 empty] | 194 | 339.45 | 244.14
[10 empty] | 194.5 | 339.84 | 244.47
[10 empty] | 195 | 340.23 | 244.8
[10 empty] | 195.5 | 340.63 | 245.13
[10 empty] | 196 | 341.02 | 245.45
[10 empty] | 196.5 | 341.41 | 245.78
[10 empty] | 197 | 341.8 | 246.11
[10 empty] | 197.5 | 342.19 | 246.44
[10 empty] | 198 | 342.58 | 246.77
[10 empty] | 198.5 | 342.97 | 247.09
[10 empty] | 199 | 343.36 | 247.42
[10 empty] | 199.5 | 343.75 | 247.75
[10 empty] | 200 | 344.14 | 248.08
[10 empty] | 200.5 | 344.53 | 248.41
[10 empty] | 201 | 344.92 | 248.73
[10 empty] | 201.5 | 345.31 | 249.06
[10 empty] | 202 | 345.7 | 249.39
[10 empty] | 202.5 | 346.09 | 249.72
[10 empty] | 203 | 346.48 | 250.05
[10 empty] | 203.5 | 346.88 | 250.38
[10 empty] | 204 | 347.27 | 250.7
[10 empty] | 204.5 | 347.66 | 251.03
[10 empty] | 205 | 348.05 | 251.36
[10 empty] | 205.5 | 348.44 | 251.69
[10 empty] | 206 | 348.83 | 252.02
[10 empty] | 206.5 | 349.22 | 252.34
[10 empty] | 207 | 349.61 | 252.67
[10 empty] | 207.5 | 350 | 253
[10 empty] | 208 | 350.38 | 253.32
[10 empty] | 208.5 | 350.76 | 253.64
[10 empty] | 209 | 351.14 | 253.95
[10 empty] | 209.5 | 351.52 | 254.27
[10 empty] | 210 | 351.89 | 254.59
[10 empty] | 210.5 | 352.27 | 254.91
[10 empty] | 211 | 352.65 | 255.23
[10 empty] | 211.5 | 353.03 | 255.55
[10 empty] | 212 | 353.41 | 255.86
[10 empty] | 212.5 | 353.79 | 256.18
[10 empty] | 213 | 354.17 | 256.5
[10 empty] | 213.5 | 354.55 | 256.82
[10 empty] | 214 | 354.92 | 257.14
[10 empty] | 214.5 | 355.3 | 257.45
[10 empty] | 215 | 355.68 | 257.77
[10 empty] | 215.5 | 356.06 | 258.09
[10 empty] | 216 | 356.44 | 258.41
[10 empty] | 216.5 | 356.82 | 258.73
[10 empty] | 217 | 357.2 | 259.05
[10 empty] | 217.5 | 357.58 | 259.36
[10 empty] | 218 | 357.95 | 259.68
[10 empty] | 218.5 | 358.33 | 260
[10 empty] | 219 | 358.71 | 260.32
[10 empty] | 219.5 | 359.09 | 260.64
[10 empty] | 220 | 359.47 | 260.95
[10 empty] | 220.5 | 359.85 | 261.27
[10 empty] | 221 | 360.23 | 261.59
[10 empty] | 221.5 | 360.61 | 261.91
[10 empty] | 222 | 360.98 | 262.23
[10 empty] | 222.5 | 361.36 | 262.55
[10 empty] | 223 | 361.74 | 262.86
[10 empty] | 223.5 | 362.12 | 263.18
[10 empty] | 224 | 362.5 | 263.5
[10 empty] | 224.5 | 362.88 | 263.82
[10 empty] | 225 | 363.26 | 264.14
[10 empty] | 225.5 | 363.64 | 264.45
[10 empty] | 226 | 364.02 | 264.77
[10 empty] | 226.5 | 364.39 | 265.09
[10 empty] | 227 | 364.77 | 265.41
[10 empty] | 227.5 | 365.15 | 265.73
[10 empty] | 228 | 365.53 | 266.05
[10 empty] | 228.5 | 365.91 | 266.36
[10 empty] | 229 | 366.29 | 266.68
[10 empty] | 229.5 | 366.67 | 267
[10 empty] | 230 | 367.05 | 267.32
[10 empty] | 230.5 | 367.42 | 267.64
[10 empty] | 231 | 367.8 | 267.95
[10 empty] | 231.5 | 368.18 | 268.27
[10 empty] | 232 | 368.56 | 268.59
[10 empty] | 232.5 | 368.94 | 268.91
[10 empty] | 233 | 369.32 | 269.23
[10 empty] | 233.5 | 369.7 | 269.55
[10 empty] | 234 | 370.08 | 269.86
[10 empty] | 234.5 | 370.45 | 270.18
[10 empty] | 235 | 370.83 | 270.5
[10 empty] | 235.5 | 371.21 | 270.82
[10 empty] | 236 | 371.59 | 271.14
[10 empty] | 236.5 | 371.97 | 271.45
[10 empty] | 237 | 372.35 | 271.77
[10 empty] | 237.5 | 372.73 | 272.09
[10 empty] | 238 | 373.11 | 272.41
[10 empty] | 238.5 | 373.48 | 272.73
[10 empty] | 239 | 373.86 | 273.05
[10 empty] | 239.5 | 374.24 | 273.36
[10 empty] | 240 | 374.62 | 273.68
[10 empty] | 240.5 | 375 | 274
[10 empty] | 241 | 375.3 | 274.33
[10 empty] | 241.5 | 375.6 | 274.66
[10 empty] | 242 | 375.91 | 274.98
[10 empty] | 242.5 | 376.21 | 275.31
[10 empty] | 243 | 376.51 | 275.64
[10 empty] | 243.5 | 376.81 | 275.97
[10 empty] | 244 | 377.12 | 276.3
[10 empty] | 244.5 | 377.42 | 276.62
[10 empty] | 245 | 377.72 | 276.95
[10 empty] | 245.5 | 378.02 | 277.28
[10 empty] | 246 | 378.33 | 277.61
[10 empty] | 246.5 | 378.63 | 277.93
[10 empty] | 247 | 378.93 | 278.26
[10 empty] | 247.5 | 379.23 | 278.59
[10 empty] | 248 | 379.53 | 278.92
[10 empty] | 248.5 | 379.84 | 279.25
[10 empty] | 249 | 380.14 | 279.57
[10 empty] | 249.5 | 380.44 | 279.9
[10 empty] | 250 | 380.74 | 280.23
[10 empty] | 250.5 | 381.05 | 280.56
[10 empty] | 251 | 381.35 | 280.89
[10 empty] | 251.5 | 381.65 | 281.21
[10 empty] | 252 | 381.95 | 281.54
[10 empty] | 252.5 | 382.26 | 281.87
[10 empty] | 253 | 382.56 | 282.2
[10 empty] | 253.5 | 382.86 | 282.53
[10 empty] | 254 | 383.16 | 282.85
[10 empty] | 254.5 | 383.46 | 283.18
[10 empty] | 255 | 383.77 | 283.51
[10 empty] | 255.5 | 384.07 | 283.84
[10 empty] | 256 | 384.37 | 284.17
[10 empty] | 256.5 | 384.67 | 284.49
[10 empty] | 257 | 384.98 | 284.82
[10 empty] | 257.5 | 385.28 | 285.15
[10 empty] | 258 | 385.58 | 285.48
[10 empty] | 258.5 | 385.88 | 285.8
[10 empty] | 259 | 386.19 | 286.13
[10 empty] | 259.5 | 386.49 | 286.46
[10 empty] | 260 | 386.79 | 286.79
[10 empty] | 260.5 | 387.09 | 287.12
[10 empty] | 261 | 387.4 | 287.44
[10 empty] | 261.5 | 387.7 | 287.77
[10 empty] | 262 | 388 | 288.1
[10 empty] | 262.5 | 388.3 | 288.43
[10 empty] | 263 | 388.6 | 288.76
[10 empty] | 263.5 | 388.91 | 289.08
[10 empty] | 264 | 389.21 | 289.41
[10 empty] | 264.5 | 389.51 | 289.74
[10 empty] | 265 | 389.81 | 290.07
[10 empty] | 265.5 | 390.12 | 290.4
[10 empty] | 266 | 390.42 | 290.72
[10 empty] | 266.5 | 390.72 | 291.05
[10 empty] | 267 | 391.02 | 291.38
[10 empty] | 267.5 | 391.33 | 291.71
[10 empty] | 268 | 391.63 | 292.03
[10 empty] | 268.5 | 391.93 | 292.36
[10 empty] | 269 | 392.23 | 292.69
[10 empty] | 269.5 | 392.53 | 293.02
[10 empty] | 270 | 392.84 | 293.35
[10 empty] | 270.5 | 393.14 | 293.67
[10 empty] | 271 | 393.44 | 294
[10 empty] | 271.5 | 393.74 | 294.33
[10 empty] | 272 | 394.05 | 294.66
[10 empty] | 272.5 | 394.35 | 294.99
[10 empty] | 273 | 394.65 | 295.31
[10 empty] | 273.5 | 394.95 | 295.64
[10 empty] | 274 | 395.26 | 295.97
[10 empty] | 274.5 | 395.56 | 296.3
[10 empty] | 275 | 395.86 | 296.63
[10 empty] | 275.5 | 396.16 | 296.95
[10 empty] | 276 | 396.47 | 297.28
[10 empty] | 276.5 | 396.77 | 297.61
[10 empty] | 277 | 397.07 | 297.94
[10 empty] | 277.5 | 397.37 | 298.27
[10 empty] | 278 | 397.67 | 298.59
[10 empty] | 278.5 | 397.98 | 298.92
[10 empty] | 279 | 398.28 | 299.25
[10 empty] | 279.5 | 398.58 | 299.58
[10 empty] | 280 | 398.88 | 299.9
[10 empty] | 280.5 | 399.19 | 300.23
[10 empty] | 281 | 399.49 | 300.56
[10 empty] | 281.5 | 399.79 | 300.89
[10 empty] | 282 | 400.09 | 301.22
[10 empty] | 282.5 | 400.4 | 301.54
[10 empty] | 283 | 400.7 | 301.87
[10 empty] | 283.5 | 401 | 302.2
[10 empty] | 284 | 401.3 | 302.53
[10 empty] | 284.5 | 401.6 | 302.86
[10 empty] | 285 | 401.91 | 303.18
[10 empty] | 285.5 | 402.21 | 303.51
[10 empty] | 286 | 402.51 | 303.84
[10 empty] | 286.5 | 402.81 | 304.17
[10 empty] | 287 | 403.12 | 304.5
[10 empty] | 287.5 | 403.42 | 304.82
[10 empty] | 288 | 403.72 | 305.15
[10 empty] | 288.5 | 404.02 | 305.48
[10 empty] | 289 | 404.33 | 305.81
[10 empty] | 289.5 | 404.63 | 306.13
[10 empty] | 290 | 404.93 | 306.46
[10 empty] | 290.5 | 405.23 | 306.79
[10 empty] | 291 | 405.53 | 307.12
[10 empty] | 291.5 | 405.84 | 307.45
[10 empty] | 292 | 406.14 | 307.77
[10 empty] | 292.5 | 406.44 | 308.1
[10 empty] | 293 | 406.74 | 308.43
[10 empty] | 293.5 | 407.05 | 308.76
[10 empty] | 294 | 407.35 | 309.09
[10 empty] | 294.5 | 407.65 | 309.41
[10 empty] | 295 | 407.95 | 309.74
[10 empty] | 295.5 | 408.26 | 310.07
[10 empty] | 296 | 408.56 | 310.4
[10 empty] | 296.5 | 408.86 | 310.73
[10 empty] | 297 | 409.16 | 311.05
[10 empty] | 297.5 | 409.47 | 311.38
[10 empty] | 298 | 409.77 | 311.71
[10 empty] | 298.5 | 410.07 | 312.04
[10 empty] | 299 | 410.37 | 312.37
[10 empty] | 299.5 | 410.67 | 312.69
[10 empty] | 300 | 410.98 | 313.02
[10 empty] | 300.5 | 411.28 | 313.35
[10 empty] | 301 | 411.58 | 313.68
[10 empty] | 301.5 | 411.88 | 314
[10 empty] | 302 | 412.19 | 314.33
[10 empty] | 302.5 | 412.49 | 314.66
[10 empty] | 303 | 412.79 | 314.99
[10 empty] | 303.5 | 413.09 | 315.32
[10 empty] | 304 | 413.4 | 315.64
[10 empty] | 304.5 | 413.7 | 315.97
[10 empty] | 305 | 414 | 316.3
[10 empty] | 305.5 | 414.3 | 316.63
[10 empty] | 306 | 414.6 | 316.96
[10 empty] | 306.5 | 414.91 | 317.28
[10 empty] | 307 | 415.21 | 317.61
[10 empty] | 307.5 | 415.51 | 317.94
[10 empty] | 308 | 415.81 | 318.27
[10 empty] | 308.5 | 416.12 | 318.6
[10 empty] | 309 | 416.42 | 318.92
[10 empty] | 309.5 | 416.72 | 319.25
[10 empty] | 310 | 417.02 | 319.58
[10 empty] | 310.5 | 417.33 | 319.91
[10 empty] | 311 | 417.63 | 320.23
[10 empty] | 311.5 | 417.93 | 320.56
[10 empty] | 312 | 418.23 | 320.89
[10 empty] | 312.5 | 418.53 | 321.22
[10 empty] | 313 | 418.84 | 321.55
[10 empty] | 313.5 | 419.14 | 321.87
[10 empty] | 314 | 419.44 | 322.2
[10 empty] | 314.5 | 419.74 | 322.53
[10 empty] | 315 | 420.05 | 322.86
[10 empty] | 315.5 | 420.35 | 323.19
[10 empty] | 316 | 420.65 | 323.51
[10 empty] | 316.5 | 420.95 | 323.84
[10 empty] | 317 | 421.26 | 324.17
[10 empty] | 317.5 | 421.56 | 324.5
[10 empty] | 318 | 421.86 | 324.83
[10 empty] | 318.5 | 422.16 | 325.15
[10 empty] | 319 | 422.47 | 325.48
[10 empty] | 319.5 | 422.77 | 325.81
[10 empty] | 320 | 423.07 | 326.14
[10 empty] | 320.5 | 423.37 | 326.47
[10 empty] | 321 | 423.67 | 326.79
[10 empty] | 321.5 | 423.98 | 327.12
[10 empty] | 322 | 424.28 | 327.45
[10 empty] | 322.5 | 424.58 | 327.78
[10 empty] | 323 | 424.88 | 328.1
[10 empty] | 323.5 | 425.19 | 328.43
[10 empty] | 324 | 425.49 | 328.76
[10 empty] | 324.5 | 425.79 | 329.09
[10 empty] | 325 | 426.09 | 329.42
[10 empty] | 325.5 | 426.4 | 329.74
[10 empty] | 326 | 426.7 | 330.07
[10 empty] | 326.5 | 427 | 330.4
[10 empty] | 327 | 427.3 | 330.73
[10 empty] | 327.5 | 427.6 | 331.06
[10 empty] | 328 | 427.91 | 331.38
[10 empty] | 328.5 | 428.21 | 331.71
[10 empty] | 329 | 428.51 | 332.04
[10 empty] | 329.5 | 428.81 | 332.37
[10 empty] | 330 | 429.12 | 332.7
[10 empty] | 330.5 | 429.42 | 333.02
[10 empty] | 331 | 429.72 | 333.35
[10 empty] | 331.5 | 430.02 | 333.68
[10 empty] | 332 | 430.33 | 334.01
[10 empty] | 332.5 | 430.63 | 334.33
[10 empty] | 333 | 430.93 | 334.66
[10 empty] | 333.5 | 431.23 | 334.99
[10 empty] | 334 | 431.53 | 335.32
[10 empty] | 334.5 | 431.84 | 335.65
[10 empty] | 335 | 432.14 | 335.97
[10 empty] | 335.5 | 432.44 | 336.3
[10 empty] | 336 | 432.74 | 336.63
[10 empty] | 336.5 | 433.05 | 336.96
[10 empty] | 337 | 433.35 | 337.29
[10 empty] | 337.5 | 433.65 | 337.61
[10 empty] | 338 | 433.95 | 337.94
[10 empty] | 338.5 | 434.26 | 338.27
[10 empty] | 339 | 434.56 | 338.6
[10 empty] | 339.5 | 434.86 | 338.93
[10 empty] | 340 | 435.16 | 339.25
[10 empty] | 340.5 | 435.47 | 339.58
[10 empty] | 341 | 435.77 | 339.91
[10 empty] | 341.5 | 436.07 | 340.24
[10 empty] | 342 | 436.37 | 340.57
[10 empty] | 342.5 | 436.67 | 340.89
[10 empty] | 343 | 436.98 | 341.22
[10 empty] | 343.5 | 437.28 | 341.55
[10 empty] | 344 | 437.58 | 341.88
[10 empty] | 344.5 | 437.88 | 342.2
[10 empty] | 345 | 438.19 | 342.53
[10 empty] | 345.5 | 438.49 | 342.86
[10 empty] | 346 | 438.79 | 343.19
[10 empty] | 346.5 | 439.09 | 343.52
[10 empty] | 347 | 439.4 | 343.84
[10 empty] | 347.5 | 439.7 | 344.17
[10 empty] | 348 | 440 | 344.5
[10 empty] | 348.5 | 440.3 | 344.83
[10 empty] | 349 | 440.6 | 345.16
[10 empty] | 349.5 | 440.91 | 345.48
[10 empty] | 350 | 441.21 | 345.81
[10 empty] | 350.5 | 441.51 | 346.14
[10 empty] | 351 | 441.81 | 346.47
[10 empty] | 351.5 | 442.12 | 346.8
[10 empty] | 352 | 442.42 | 347.12
[10 empty] | 352.5 | 442.72 | 347.45
[10 empty] | 353 | 443.02 | 347.78
[10 empty] | 353.5 | 443.33 | 348.11
[10 empty] | 354 | 443.63 | 348.43
[10 empty] | 354.5 | 443.93 | 348.76
[10 empty] | 355 | 444.23 | 349.09
[10 empty] | 355.5 | 444.53 | 349.42
[10 empty] | 356 | 444.84 | 349.75
[10 empty] | 356.5 | 445.14 | 350.07
[10 empty] | 357 | 445.44 | 350.4
[10 empty] | 357.5 | 445.74 | 350.73
[10 empty] | 358 | 446.05 | 351.06
[10 empty] | 358.5 | 446.35 | 351.39
[10 empty] | 359 | 446.65 | 351.71
[10 empty] | 359.5 | 446.95 | 352.04
[10 empty] | 360 | 447.26 | 352.37
[10 empty] | 360.5 | 447.56 | 352.7
[10 empty] | 361 | 447.86 | 353.03
[10 empty] | 361.5 | 448.16 | 353.35
[10 empty] | 362 | 448.47 | 353.68
[10 empty] | 362.5 | 448.77 | 354.01
[10 empty] | 363 | 449.07 | 354.34
[10 empty] | 363.5 | 449.37 | 354.67
[10 empty] | 364 | 449.67 | 354.99
[10 empty] | 364.5 | 449.98 | 355.32
[10 empty] | 365 | 450.28 | 355.65
[10 empty] | 365.5 | 450.58 | 355.98
[10 empty] | 366 | 450.88 | 356.3
[10 empty] | 366.5 | 451.19 | 356.63
[10 empty] | 367 | 451.49 | 356.96
[10 empty] | 367.5 | 451.79 | 357.29
[10 empty] | 368 | 452.09 | 357.62
[10 empty] | 368.5 | 452.4 | 357.94
[10 empty] | 369 | 452.7 | 358.27
[10 empty] | 369.5 | 453 | 358.6
[10 empty] | 370 | 453.3 | 358.93
[10 empty] | 370.5 | 453.6 | 359.26
[10 empty] | 371 | 453.91 | 359.58
[10 empty] | 371.5 | 454.21 | 359.91
[10 empty] | 372 | 454.51 | 360.24
[10 empty] | 372.5 | 454.81 | 360.57
[10 empty] | 373 | 455.12 | 360.9
[10 empty] | 373.5 | 455.42 | 361.22
[10 empty] | 374 | 455.72 | 361.55
[10 empty] | 374.5 | 456.02 | 361.88
[10 empty] | 375 | 456.33 | 362.21
[10 empty] | 375.5 | 456.63 | 362.53
[10 empty] | 376 | 456.93 | 362.86
[10 empty] | 376.5 | 457.23 | 363.19
[10 empty] | 377 | 457.53 | 363.52
[10 empty] | 377.5 | 457.84 | 363.85
[10 empty] | 378 | 458.14 | 364.17
[10 empty] | 378.5 | 458.44 | 364.5
[10 empty] | 379 | 458.74 | 364.83
[10 empty] | 379.5 | 459.05 | 365.16
[10 empty] | 380 | 459.35 | 365.49
[10 empty] | 380.5 | 459.65 | 365.81
[10 empty] | 381 | 459.95 | 366.14
[10 empty] | 381.5 | 460.26 | 366.47
[10 empty] | 382 | 460.56 | 366.8
[10 empty] | 382.5 | 460.86 | 367.13
[10 empty] | 383 | 461.16 | 367.45
[10 empty] | 383.5 | 461.47 | 367.78
[10 empty] | 384 | 461.77 | 368.11
[10 empty] | 384.5 | 462.07 | 368.44
[10 empty] | 385 | 462.37 | 368.77
[10 empty] | 385.5 | 462.67 | 369.09
[10 empty] | 386 | 462.98 | 369.42
[10 empty] | 386.5 | 463.28 | 369.75
[10 empty] | 387 | 463.58 | 370.08
[10 empty] | 387.5 | 463.88 | 370.4
[10 empty] | 388 | 464.19 | 370.73
[10 empty] | 388.5 | 464.49 | 371.06
[10 empty] | 389 | 464.79 | 371.39
[10 empty] | 389.5 | 465.09 | 371.72
[10 empty] | 390 | 465.4 | 372.04
[10 empty] | 390.5 | 465.7 | 372.37
[10 empty] | 391 | 466 | 372.7
[10 empty] | 391.5 | 466.3 | 373.03
[10 empty] | 392 | 466.6 | 373.36
[10 empty] | 392.5 | 466.91 | 373.68
[10 empty] | 393 | 467.21 | 374.01
[10 empty] | 393.5 | 467.51 | 374.34
[10 empty] | 394 | 467.81 | 374.67
[10 empty] | 394.5 | 468.12 | 375
[10 empty] | 395 | 468.42 | 375.32
[10 empty] | 395.5 | 468.72 | 375.65
[10 empty] | 396 | 469.02 | 375.98
[10 empty] | 396.5 | 469.33 | 376.31
[10 empty] | 397 | 469.63 | 376.63
[10 empty] | 397.5 | 469.93 | 376.96
[10 empty] | 398 | 470.23 | 377.29
[10 empty] | 398.5 | 470.53 | 377.62
[10 empty] | 399 | 470.84 | 377.95
[10 empty] | 399.5 | 471.14 | 378.27
[10 empty] | 400 | 471.44 | 378.6
[10 empty] | 400.5 | 471.74 | 378.93
[10 empty] | 401 | 472.05 | 379.26
[10 empty] | 401.5 | 472.35 | 379.59
[10 empty] | 402 | 472.65 | 379.91
[10 empty] | 402.5 | 472.95 | 380.24
[10 empty] | 403 | 473.26 | 380.57
[10 empty] | 403.5 | 473.56 | 380.9
[10 empty] | 404 | 473.86 | 381.23
[10 empty] | 404.5 | 474.16 | 381.55
[10 empty] | 405 | 474.47 | 381.88
[10 empty] | 405.5 | 474.77 | 382.21
[10 empty] | 406 | 475.07 | 382.54
[10 empty] | 406.5 | 475.37 | 382.87
[10 empty] | 407 | 475.67 | 383.19
[10 empty] | 407.5 | 475.98 | 383.52
[10 empty] | 408 | 476.28 | 383.85
[10 empty] | 408.5 | 476.58 | 384.18
[10 empty] | 409 | 476.88 | 384.5
[10 empty] | 409.5 | 477.19 | 384.83
[10 empty] | 410 | 477.49 | 385.16
[10 empty] | 410.5 | 477.79 | 385.49
[10 empty] | 411 | 478.09 | 385.82
[10 empty] | 411.5 | 478.4 | 386.14
[10 empty] | 412 | 478.7 | 386.47
[10 empty] | 412.5 | 479 | 386.8
[10 empty] | 413 | 479.3 | 387.13
[10 empty] | 413.5 | 479.6 | 387.46
[10 empty] | 414 | 479.91 | 387.78
[10 empty] | 414.5 | 480.21 | 388.11
[10 empty] | 415 | 480.51 | 388.44
[10 empty] | 415.5 | 480.81 | 388.77
[10 empty] | 416 | 481.12 | 389.1
[10 empty] | 416.5 | 481.42 | 389.42
[10 empty] | 417 | 481.72 | 389.75
[10 empty] | 417.5 | 482.02 | 390.08
[10 empty] | 418 | 482.33 | 390.41
[10 empty] | 418.5 | 482.63 | 390.73
[10 empty] | 419 | 482.93 | 391.06
[10 empty] | 419.5 | 483.23 | 391.39
[10 empty] | 420 | 483.53 | 391.72
[10 empty] | 420.5 | 483.84 | 392.05
[10 empty] | 421 | 484.14 | 392.37
[10 empty] | 421.5 | 484.44 | 392.7
[10 empty] | 422 | 484.74 | 393.03
[10 empty] | 422.5 | 485.05 | 393.36
[10 empty] | 423 | 485.35 | 393.69
[10 empty] | 423.5 | 485.65 | 394.01
[10 empty] | 424 | 485.95 | 394.34
[10 empty] | 424.5 | 486.26 | 394.67
[10 empty] | 425 | 486.56 | 395
[10 empty] | 425.5 | 486.86 | 395.33
[10 empty] | 426 | 487.16 | 395.65
[10 empty] | 426.5 | 487.47 | 395.98
[10 empty] | 427 | 487.77 | 396.31
[10 empty] | 427.5 | 488.07 | 396.64
[10 empty] | 428 | 488.37 | 396.97
[10 empty] | 428.5 | 488.67 | 397.29
[10 empty] | 429 | 488.98 | 397.62
[10 empty] | 429.5 | 489.28 | 397.95
[10 empty] | 430 | 489.58 | 398.28
[10 empty] | 430.5 | 489.88 | 398.6
[10 empty] | 431 | 490.19 | 398.93
[10 empty] | 431.5 | 490.49 | 399.26
[10 empty] | 432 | 490.79 | 399.59
[10 empty] | 432.5 | 491.09 | 399.92
[10 empty] | 433 | 491.4 | 400.24
[10 empty] | 433.5 | 491.7 | 400.57
[10 empty] | 434 | 492 | 400.9
[10 empty] | 434.5 | 492.3 | 401.23
[10 empty] | 435 | 492.6 | 401.56
[10 empty] | 435.5 | 492.91 | 401.88
[10 empty] | 436 | 493.21 | 402.21
[10 empty] | 436.5 | 493.51 | 402.54
[10 empty] | 437 | 493.81 | 402.87
[10 empty] | 437.5 | 494.12 | 403.2
[10 empty] | 438 | 494.42 | 403.52
[10 empty] | 438.5 | 494.72 | 403.85
[10 empty] | 439 | 495.02 | 404.18
[10 empty] | 439.5 | 495.33 | 404.51
[10 empty] | 440 | 495.63 | 404.83
[10 empty] | 440.5 | 495.93 | 405.16
[10 empty] | 441 | 496.23 | 405.49
[10 empty] | 441.5 | 496.53 | 405.82
[10 empty] | 442 | 496.84 | 406.15
[10 empty] | 442.5 | 497.14 | 406.47
[10 empty] | 443 | 497.44 | 406.8
[10 empty] | 443.5 | 497.74 | 407.13
[10 empty] | 444 | 498.05 | 407.46
[10 empty] | 444.5 | 498.35 | 407.79
[10 empty] | 445 | 498.65 | 408.11
[10 empty] | 445.5 | 498.95 | 408.44
[10 empty] | 446 | 499.26 | 408.77
[10 empty] | 446.5 | 499.56 | 409.1
[10 empty] | 447 | 499.86 | 409.43
[10 empty] | 447.5 | 500.16 | 409.75
[10 empty] | 448 | 500.47 | 410.08
[10 empty] | 448.5 | 500.77 | 410.41
[10 empty] | 449 | 501.07 | 410.74
[10 empty] | 449.5 | 501.37 | 411.07
[10 empty] | 450 | 501.67 | 411.39
[10 empty] | 450.5 | 501.98 | 411.72